## Observaciones
AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE DESPACHO DE CARGA
PERÍODO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
Observaciones
1 | Ajuste por actualización de condiciones hidrológicas.
2 | En las condiciones de oferta y demanda observadas y previstas y por la limitada disponibilidad de generación, en varias horas del día no existe capacidad disponible por lo que, desde el 02 de septiembre de 2026, el Sistema Nacional Interconectado se declara en condición de riesgo de déficit de generación, por déficit parcial (NCO-2 2.3.1.1, a.2.4.3.3. y a.2.4.3.8. y NCC-10 10.4 y 10.6.4), ante la disminución de la energía primaria y la ocurrencia de indisponibilidad de generación por falla.
3 | Dentro del procedimiento de investigación iniciado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, por la inclusión de las transacciones de importación de oportunidad en la Programación Semanal, dentro del expediente GTM-23-21 se emitió la resolución GJ-ResolFin2023-150, por medio de la cual se declara: “II. Instruir al AMM para que, a partir de la notificación de la presente resolución, deje sin efecto el procedimiento técnico que utiliza para estimar las importaciones y exportaciones de oportunidad a través de las interconexiones internacionales con el Mercado Eléctrico Regional y con México, por no estar sustentado en la normativa. Asimismo, que se abstenga de incluir en el despacho que se realiza para la Programación Semanal, criterios, principios o metodología que no estén contenidos explícitamente en las Normas de Coordinación Comercial y Operativa vigentes y, en caso quiera incluirlos, deber presentar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para su aprobación, las modificaciones que considere necesarios a la normativa vigente.” No obstante que el AMM ha realizado la Programación Semanal cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, para satisfacer los principios establecidos y obtener los resultados requeridos de acuerdo con esas disposiciones y principios, atendiendo la resolución citada, a partir de la semana del 16 al 22 de julio de 2023, para la Programación Semanal, no se está aplicando el procedimiento técnico indicado por la CNEE en la resolución citada, que es aplicable para la estimación de las transacciones internacionales de oportunidad como también es aplicable para la estimación de las transacciones internacionales no firmes y firmes con los mercados que el Mercado Mayorista de Guatemala interactúa. La Programación Semanal refleja los resultados de proceder de la forma indicada.
4 | Central PQP considerada indisponible por falta de combustible.
Información tomada bajo responsabilidad del Agente
Las observaciones mostradas a continuación se limitan en apego a lo establecido en el artículo 12 del RAMM "Acceso a la información".
1 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para la central Genor, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
2 | Para las ofertas de importación COMCOMEL_533 y COMCOMEL_534 no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
3 | Para las ofertas de importación MEREL506 y MEREL511 no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
4 | Para las ofertas de importación MEL_502 y MEL_504 no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
5 | Para la oferta de importación BORAX_502 no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
6 | Para la central Actun Gas Natural no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
7 | Para la central Ocoltún no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
8 | Para la central Santa Ana no se validaron algúnos parámetros de la Metodología para el cálculo del Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
9 | Para la centrales Recreo y Recreo 2 no se validó un parámetro de la Metodología para el cálculo de Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
10 | Para las centrales Renace 1, Renace 2, Renace 3 y Renace 4 no se validó un parámetro de la Metodología para el cálculo de Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
11 | Para la central Santa Teresa no se validó un parámetro de la Metodología para el cálculo de Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
12 | Para la central Hidroeléctrica La Libertad no se validó un parámetro de la Metodología para el cálculo de Costos Variables de Generación declarada para el año estacional 2025-2026, por lo que se estará utilizando bajo responsabilidad del Agente dicha declaración procediendo según lo establecido en la NCC-01 numeral 1.2.4.1
13 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para las centrales Generadora Santa Lucía y Madre Tierra, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
14 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para la central Pantaleon Bloque 1, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
15 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para la central Pantaleon Bloque 3, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
16 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para las centrales Tululá Bloque 1 y Tululá Bloque 4, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
17 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para las centrales Magdalena Bloque 6 y Magdalena Bloque 7, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
18 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para las centrales Trinidad Bloque 3, Trinidad Bloque 4 y Trinidad Bloque 5, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
19 | Al momento de esta publicación no se ha finalizado el proceso de validación del Costo de Combustible, declarado para la central Palo Gordo Bloque 2, debido a que se encuentra pendiente de completar por parte del Agente, la presentación de documentación de respaldo mínima necesaria, por lo que dicha información se consideró en esta Programación Semanal bajo responsabilidad del Agente, según lo establecido en el articulo 10 del RAMM y NCC-1 Numeral 1.3.3.
Consideraciones de despacho según existencias y abastecimientos declaradas de combustible
1 | Se requiere a las centrales de generación térmica contar con suficiente combustible para cubrir, al menos, con los requerimientos de esta programación.
2 | Se requiere a las centrales generadoras turbo-vapor aprovisionarse con combustible para generar de forma continua como mínimo durante un ciclo de operación, siendo este el tiempo mínimo de operación entre arranque y parada.
3
4

## ENERGIA
AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE DESPACHO DE CARGA
PERÍODO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
ENERGIA [MWh]
PLANTA | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | SEMANA
| 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 43
PLANTAS HIDRAULICAS | 25753.1689 | 25036.38 | 24501.5448 | 24342.7753 | 23034.6986 | 122668.5676
CHIXOY | 6657.648 | 6657.648 | 6657.648 | 6657.648 | 6657.648 | 33288.24
AGUACAPA | 1489.5598 | 1099.7648 | 1138.7823 | 1057.9313 | 0 | 4786.0382
JURÚN MARINALÁ | 174.0284 | 571.6585 | 791.9539 | 921.7256 | 800.6335 | 3259.9999
LOS ESCLAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARÍA | 93.672 | 93.672 | 93.672 | 93.672 | 93.672 | 468.36
EL SALTO | 27.7819 | 23.1536 | 22.9919 | 23.95 | 22.992 | 120.8694
RÍO BOBOS | 188.3875 | 145.2655 | 136.6537 | 142.9203 | 127.2161 | 740.443
SECACAO | 366.7181 | 375.84 | 370.4412 | 375.3268 | 367.1665 | 1855.4926
PASABIÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZA VERDE | 73.7377 | 75.7194 | 62.8009 | 83.4065 | 65.0978 | 360.7624
LAS VACAS | 375.6028 | 341.013 | 305.5725 | 324.5744 | 293.0589 | 1639.8216
MATANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ISIDRO | 68.9774 | 68.9774 | 68.9774 | 68.9774 | 68.9774 | 344.8872
RENACE | 1214.3347 | 1037.021 | 1304.0547 | 1128.9347 | 1012.1347 | 5696.4799
RENACE II | 2497.7292 | 2421.2569 | 2079.9735 | 1871.0957 | 2308.3154 | 11178.3707
RENACE III | 1311.8863 | 1125.9853 | 1004.3445 | 977.4227 | 1202.6082 | 5622.2469
RENACE IV | 848.8083 | 710.0225 | 597.7439 | 546.4211 | 489.9103 | 3192.9061
PALÍN II | 96.0797 | 96.0797 | 96.0797 | 96.0797 | 96.0797 | 480.3984
CANADÁ | 618.4214 | 558.9708 | 523.7671 | 539.1775 | 527.9957 | 2768.3325
MONTECRISTO | 175.6113 | 158.7293 | 148.7326 | 153.1087 | 149.9334 | 786.1152
CANDELARIA | 103.68 | 103.68 | 102.3229 | 103.68 | 101.4181 | 514.7811
RECREO | 363.5189 | 333.579 | 316.9673 | 324.2391 | 318.9627 | 1657.267
RECREO II | 350.832 | 320.6975 | 305.3138 | 311.0006 | 314.4488 | 1602.2927
HIDRO XACBAL | 2283.4833 | 2283.6446 | 2283.6446 | 2283.6446 | 2283.6446 | 11418.0619
HIDRO XACBAL DELTA | 1374.5678 | 1374.5678 | 1374.5678 | 1345.4296 | 1282.4725 | 6751.6056
PANAN | 51.4072 | 43.9583 | 41.5359 | 43.2666 | 41.5359 | 221.7038
SANTA TERESA | 278.8204 | 260.9038 | 228.7217 | 220.3874 | 171.025 | 1159.8584
CHOLOMA | 82.2195 | 151.7955 | 113.4108 | 147.4157 | 121.8131 | 616.6544
PALO VIEJO | 1690.6672 | 1585.7303 | 1456.5234 | 1452.4701 | 1370.9233 | 7556.3144
HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 56.1897 | 50.5132 | 45.4679 | 56.0024 | 46.5018 | 254.6751
HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240
VISIÓN DE AGUILA | 24.3194 | 23.0081 | 23.0081 | 23.0081 | 23.0081 | 116.3518
HIDROAGUNA | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 237.6
HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 34.2596 | 33.7814 | 32.0743 | 32.7671 | 31.8686 | 164.7509
HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 46.6302 | 46.2538 | 44.91 | 45.4554 | 44.7481 | 227.9975
HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 28.6915 | 28.6915 | 28.6915 | 28.6915 | 28.6915 | 143.4576
EL MANANTIAL 1 | 17.0169 | 11.2327 | 11.366 | 20.4609 | 12.6451 | 72.7217
EL MANANTIAL 2 | 197.7438 | 181.9734 | 171.2847 | 210.6568 | 184.13 | 945.7889
EL MANANTIAL 3 | 3.164 | 2.3946 | 2.0395 | 3.2216 | 1.9344 | 12.7541
EL MANANTIAL 4 | 0 | 16.146 | 11.178 | 19.872 | 13.662 | 60.858
EL COBANO | 186.0453 | 159.8787 | 166.1159 | 170.6353 | 155.172 | 837.8472
HIDROELÉCTRICA CORALITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OXEC | 403.0989 | 407.4866 | 350.8295 | 344.4178 | 313.464 | 1819.2968
OXEC II | 1102.9172 | 1228.7755 | 1155.4268 | 1203.1935 | 1042.9215 | 5733.2344
HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 24.1265 | 24.1265 | 24.1265 | 24.1265 | 28.4294 | 124.9354
LA LIBERTAD | 71.4913 | 54.9808 | 48.2302 | 50.3448 | 50.3448 | 275.3918
LAS FUENTES II | 59.5882 | 81.8514 | 79.597 | 113.2414 | 87.3027 | 421.5808
EL CAFETAL | 167.5801 | 144.6139 | 148.2832 | 149.2568 | 143.6401 | 753.3741
RAAXHA | 109.422 | 109.422 | 109.422 | 109.422 | 109.422 | 547.11
FINCA LORENA | 74.0136 | 74.0136 | 70.9297 | 74.0136 | 74.0136 | 366.9841
HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALÁ | 17.4685 | 55.3045 | 75.9542 | 87.2781 | 76.7116 | 312.7171
HIDROLÉCTRICA LOS PATOS | 112.3195 | 112.3195 | 112.3195 | 112.3195 | 112.3195 | 561.5976
HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 12.018 | 24.4061 | 20.3098 | 23.6589 | 21.156 | 101.5488
HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 8.5256 | 7.5137 | 4.4239 | 8.467 | 4.5702 | 33.5004
HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 42.8381 | 42.8381 | 42.8381 | 42.8381 | 42.8381 | 214.1904
PLANTAS EÓLICAS | 974.37 | 798.88 | 510.52 | 509.13 | 729.16 | 4172.06
SAN ANTONIO EL SITIO | 506.05 | 372.93 | 169.51 | 219.29 | 393.67 | 1661.45
VIENTO BLANCO | 178.43 | 196.47 | 154.3 | 121.17 | 109.23 | 759.6
LAS CUMBRES | 289.89 | 229.48 | 186.71 | 168.67 | 226.26 | 1101.01
COMAPA | 114 | 228 | 214 | 94 | 0 | 650
PLANTAS SOLARES | 2842.84 | 2890.16 | 3114.3 | 3009.19 | 2884.93 | 14741.42
HORUS I | 272.28 | 257.77 | 327.65 | 273.26 | 287.12 | 1418.08
HORUS II | 172.5 | 162.66 | 199.53 | 168.15 | 181.87 | 884.71
YOLANDA | 397.17 | 407.87 | 413.77 | 407.76 | 398.8 | 2025.37
EL CARRIZO | 419.84 | 433.99 | 440.75 | 434.34 | 426.07 | 2154.99
TIERRA DEL SOL | 343.67 | 347.66 | 372.43 | 361.09 | 351.88 | 1776.73
SOLARIUM DELTA | 60.93 | 68.91 | 76.72 | 74.3 | 61.84 | 342.7
SOLARIUM | 248.43 | 280.57 | 310.21 | 301.81 | 251.81 | 1392.83
MAGDALENA SOLAR | 310.02 | 350.19 | 387.4 | 376.84 | 314.26 | 1738.71
SOLAR SANTO ESPÍRITU | 618 | 580.54 | 585.84 | 611.64 | 611.28 | 3007.3
ENSOL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTAS TERMICAS | 9656.926 | 12447.6906 | 13545.4 | 13820.9313 | 12131.8871 | 61602.8351
TURBINAS DE VAPOR | 6400.8918 | 8242.7817 | 9023.0376 | 8678.1944 | 8308.7113 | 40653.6167
SAN JOSÉ | 1811.4819 | 2512.1989 | 3089.9685 | 3134.16 | 3119.5721 | 13667.3814
LA LIBERTAD | 240 | 274.2853 | 274.5387 | 287.25 | 267 | 1343.0741
GENERADORA COSTA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAGUAR ENERGY UNIDAD 1 | 2202.4571 | 3091.1607 | 3274.3198 | 3274.3198 | 3274.3198 | 15116.5771
JAGUAR ENERGY UNIDAD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ISIDRO | 749.9947 | 879.5447 | 884.2903 | 939.5342 | 822.2194 | 4275.5834
LAS PALMAS II | 1396.958 | 1485.592 | 1499.9203 | 1042.9305 | 825.6 | 6251.0007
ARIZONA VAPOR No. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADORA DEL ATLÁNTICO (VAPOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOTÉRMICAS | 686.64 | 686.64 | 686.16 | 686.16 | 686.16 | 3431.76
ORZUNIL | 341.04 | 341.04 | 340.56 | 340.56 | 340.56 | 1703.76
ORTITLÁN | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 1728
COGENERADORES (T.VAPOR) | 1814.2909 | 2187.1081 | 2379.0575 | 2700.0256 | 2067.3389 | 11147.8211
PANTALEÓN B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANTALEÓN B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ANA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B6 | 802.3237 | 925.6564 | 983.3379 | 1169.8659 | 892.5435 | 4773.7275
MAGDALENA B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA UNIÓN B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MADRE TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADORA SANTA LUCÍA | 479.9963 | 618.9954 | 726.9871 | 788.7805 | 593.5954 | 3208.3547
TULULA BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TULULA BLOQUE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINIDAD B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINIDAD B4 | 531.9709 | 642.4563 | 668.7325 | 741.3792 | 581.2 | 3165.7388
TRINIDAD B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PILAR B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALO GORDO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALO GORDO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTORES RECIPROCANTES | 755.1033 | 1331.1609 | 1457.1449 | 1756.5513 | 1069.6769 | 6369.6373
ARIZONA | 130 | 298.2743 | 329.7949 | 408.3439 | 255.1077 | 1421.5208
PQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS PALMAS BUNKER | 98.4 | 106.48 | 114.3 | 143.9874 | 86.1 | 549.2674
GENOR | 0 | 153.76 | 153.76 | 192.2 | 100.99 | 600.71
TDL B1 ( 6,7,8,12) | 0 | 50.15 | 68.61 | 68.61 | 0 | 187.37
TDL B2 (3,4,9) | 0 | 28.72 | 38.98 | 47.18 | 0 | 114.88
TDL B3 (10,11,13) | 0 | 68.07 | 68.07 | 90.76 | 0 | 226.9
ELECTROGENERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 20.16
ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COENESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENOSA | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 14.48
TÉRMICA | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | 27.42
TÉRMICA II | 82.77 | 115.78 | 100.31 | 160.09 | 45 | 503.95
GENERADORA DEL ATLÁNTICO (BIOGAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIOGÁS DEL VERTEDERO EL TRÉBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCULTUN | 82.2933 | 227.5666 | 300.96 | 300.96 | 300.1192 | 1211.8991
OOXOL | 219.36 | 219.36 | 219.36 | 219.36 | 219.36 | 1096.8
INNOVA | 142.28 | 63 | 63 | 63 | 63 | 394.28
TURBINAS DE GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUINTLA GAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTÚN CAN GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
ENERGÍA DEL CARIBE | 1236.256 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 12756.256
EXPORTACIONES MÉXICO (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTACIONES MEXICO (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORTACIONES MER (+) | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -3000
IMPORTACIONES MER (-) | 222.48 | 222.48 | 222.48 | 237.48 | 237.48 | 1142.4
DEMANDA
DEMANDA DE ENERGIA S.N.I. [MWh] | 40841.0808 | 44430.6307 | 44929.2847 | 44924.5466 | 42023.1958 | 217148.7386
DEM. MAX POTENCIA [MW] S.N.I. | 2046.4492 | 2197.6064 | 2187.3979 | 2202.9229 | 2028.1299 | 2202.9229
DEM. ENERGIA S.N.I. + EXPORTACIONES | 40463.5608 | 44053.1107 | 44551.7647 | 44562.0266 | 41660.6758 | 215291.1386
DEM. POTENCIA S.N.I. + EXPORTACIONES | 2071.4492 | 2222.6064 | 2212.3979 | 2227.9229 | 2053.1299 | 2227.9229
IMPORTACIÓN

## POTENCIA
AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE DESPACHO DE CARGA
PERÍODO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA [MW]
PLANTA | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
| 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
PLANTAS HIDRÁULICAS | 1306.888 | 1266.5471 | 1257.9899 | 1247.4325 | 1213.6884 | 0
CHIXOY | 277.402 | 277.402 | 277.402 | 277.402 | 277.402
AGUACAPA | 78.9132 | 78.9132 | 78.9132 | 78.9132 | 0
JURÚN MARINALÁ | 35.7991 | 39.0728 | 39.0728 | 39.0728 | 39.0728
LOS ESCLAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARÍA | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903
EL SALTO | 3.47 | 0.95578 | 3.47 | 1.8436 | 3.47
RÍO BOBOS | 10.0087 | 10.0087 | 10.0087 | 10.0087 | 10.0087
SECACAO | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66
PASABIÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POZA VERDE | 9.5528 | 9.5528 | 9.5528 | 9.9173 | 9.9173
LAS VACAS | 39.7733 | 39.7733 | 39.7733 | 39.7733 | 39.7733
MATANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ISIDRO | 2.8741 | 2.8741 | 2.8741 | 2.8741 | 2.8741
RENACE | 57.2523 | 36.1661 | 53.2523 | 42.1723 | 42.1723
RENACE II | 104.072 | 104.072 | 77.9623 | 77.9623 | 104.072
RENACE III | 60.5835 | 43.219 | 43.219 | 43.219 | 57.2711
RENACE IV | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74
PALÍN II | 4.0033 | 4.0033 | 4.0033 | 4.0033 | 4.0033
CANADÁ | 44.5897 | 44.5897 | 44.5897 | 44.5897 | 44.5897
MONTECRISTO | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662 | 12.662
CANDELARIA | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
RECREO | 24.5709 | 24.5709 | 24.5709 | 24.5709 | 24.5709
RECREO II | 21.3434 | 21.3434 | 21.3434 | 21.3434 | 21.3434
HIDRO XACBAL | 95.1519 | 95.1519 | 95.1519 | 95.1519 | 95.1519
HIDRO XACBAL DELTA | 57.2737 | 57.2737 | 57.2737 | 57.2737 | 57.2737
PANAN | 6.41 | 2.2297 | 6.41 | 3.7507 | 6.41
SANTA TERESA | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31
CHOLOMA | 9.31 | 9.31 | 3.543 | 9.31 | 9.31
PALO VIEJO | 85.6203 | 85.6203 | 85.6203 | 85.6203 | 85.6203
HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675
HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
VISIÓN DE AGUILA | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 0.95867 | 2.021
HIDROAGUNA | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567
HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.0527 | 2.0527 | 2.0527 | 2.0527 | 2.0527
HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955
EL MANANTIAL 1 | 2.8072 | 2.8041 | 3.2869 | 3.56 | 2.8041
EL MANANTIAL 2 | 20.7737 | 20.7796 | 19.8358 | 19.3018 | 20.7796
EL MANANTIAL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL MANANTIAL 4 | 0 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 0
EL COBANO | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89
HIDROELÉCTRICA CORALITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OXEC | 24.011 | 24.011 | 24.011 | 24.011 | 24.011
OXEC II | 52.4273 | 52.4273 | 52.4273 | 52.4273 | 52.4273
HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.1846
LA LIBERTAD | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19
LAS FUENTES II | 13.2598 | 13.2598 | 13.2598 | 13.2598 | 13.2598
EL CAFETAL | 8.2499 | 8.2499 | 8.2499 | 8.2499 | 8.2499
RAAXHA | 4.5592 | 4.5592 | 4.5592 | 4.5592 | 4.5592
FINCA LORENA | 3.0839 | 3.0839 | 3.0839 | 3.0839 | 3.0839
HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALÁ | 3.4092 | 3.6948 | 3.6948 | 3.6948 | 3.6948
HIDROLÉCTRICA LOS PATOS | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68
HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003
HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.6934 | 1.6934 | 1.6934 | 1.6934 | 1.6934
HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849
PLANTAS EÓLICAS | 24.45 | 17 | 20.21 | 11.88 | 16.18
SAN ANTONIO EL SITIO | 3.22 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
VIENTO BLANCO | 4.35 | 2.57 | 2.34 | 2.17 | 2.92
LAS CUMBRES | 10.88 | 8.43 | 7.87 | 6.49 | 10.04
COMAPA | 6 | 6 | 10 | 0 | 0
PLANTAS SOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORUS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORUS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YOLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CARRIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIERRA DEL SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLARIUM DELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLARIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR SANTO ESPÍRITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENSOL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTAS TÉRMICAS | 606.7519 | 804.4413 | 796.9622 | 795.3891 | 683.71
TURBINAS DE VAPOR | 393.4174 | 411.08 | 411.08 | 374.08 | 374.08
SAN JOSÉ | 130.59 | 130.59 | 130.59 | 130.59 | 130.59
LA LIBERTAD | 10 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75
GENERADORA COSTA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JAGUAR ENERGY UNIDAD 1 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | 136.43 | 136.43
JAGUAR ENERGY UNIDAD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ISIDRO | 44.9974 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | 55.91
LAS PALMAS II | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 34.4 | 34.4
ARIZONA VAPOR No. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADORA DEL ATLÁNTICO (VAPOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOTÉRMICAS | 28.61 | 28.61 | 28.59 | 28.59 | 28.59
ORZUNIL | 14.21 | 14.21 | 14.19 | 14.19 | 14.19
ORTITLÁN | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
COGENERADORES (T.VAPOR) | 121.6445 | 140.36 | 140.36 | 140.36 | 140.36
PANTALEÓN B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANTALEÓN B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ANA B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGDALENA B6 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66 | 56.66
MAGDALENA B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA UNIÓN B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MADRE TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERADORA SANTA LUCÍA | 29.9991 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4
TULULA BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TULULA BLOQUE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINIDAD B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINIDAD B4 | 34.9854 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3
TRINIDAD B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PILAR B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALO GORDO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALO GORDO B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTORES RECIPROCANTES | 63.08 | 224.3913 | 216.9322 | 252.3591 | 140.68
ARIZONA | 25 | 57.2113 | 64.5222 | 78.4591 | 66.6
PQP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS PALMAS BUNKER | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.4
GENOR | 0 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 36
TDL B1 ( 6,7,8,12) | 0 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0
TDL B2 (3,4,9) | 0 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 0
TDL B3 (10,11,13) | 0 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 0
ELECTROGENERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0
ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COENESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TÉRMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TÉRMICA II | 0 | 29.54 | 14.77 | 29.54 | 0
GENERADORA DEL ATLÁNTICO (BIOGAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIOGÁS DEL VERTEDERO EL TRÉBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCULTUN | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54
OOXOL | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14
INNOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TURBINAS DE GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUINTLA GAS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTÚN CAN GAS NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
ENERGÍA DEL CARIBE | -120 | -120 | -120 | -120 | -120
EXPORTACIONES MÉXICO (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTACIONES MEXICO (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORTACIONES MER (+) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
IMPORTACIONES MER (-) | -9.27 | -9.27 | -9.27 | -9.27 | -9.27
DEMANDA
DEMANDA S.N.I. | 2046.4492 | 2197.6064 | 2187.3979 | 2202.9229 | 2028.1299
DEMANDA S.N.I. + EXPORTACION | 2071.4492 | 2222.6064 | 2212.3979 | 2227.9229 | 2053.1299
TOTAL DE GENERACION | 2062.1792 | 2213.3364 | 2203.1279 | 2218.6529 | 2043.8599
RESERVA RODANTE OPERATIVA (UP) | 96 | 122.46 | 121.86 | 102.6901 | 94.82
RESERVA RODANTE OPERATIVA (DOWN) | 91.93 | 152.6003 | 151.8604 | 98.34 | 90.8
| -13.3594 | -14.618 | -17.2358 | -53.2212 | -19.5515 | #REF!

## DEM
PRONÓSTICO DE DEMANDA DE POTENCIA [MW]
|  | 2026-10-18 | AL |  | 2026-10-24
HORA (Final) | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
0.041667 | 1376.7786 | 1406.2617 | 1483.4523 | 1435.4504 | 1520.8585 | 1532.5377 | 1519.2482
0.083333 | 1337.0699 | 1366.8096 | 1401.8774 | 1384.5674 | 1448.3015 | 1475.4514 | 1471.4343
0.125 | 1302.3615 | 1331.7457 | 1379.7776 | 1365.1764 | 1431.6593 | 1463.7836 | 1455.6075
0.16667 | 1279.3519 | 1354.4053 | 1354.4634 | 1390.8736 | 1467.2395 | 1459.375 | 1429.0598
0.20833 | 1300.6455 | 1392.8981 | 1414.6056 | 1448.6956 | 1537.9779 | 1523.8635 | 1469.5779 | MIN | 1279.3519
0.25 | 1320.1764 | 1484.8265 | 1423.933 | 1563.1564 | 1649.9768 | 1636.6755 | 1505.0416
0.29167 | 1393.1976 | 1615.9229 | 1490.4844 | 1755.1371 | 1761.1987 | 1756.6036 | 1551.0236 | MAX | 2202.9229
0.33333 | 1483.1317 | 1694.1203 | 1574.1936 | 1833.5391 | 1853.8395 | 1856.0132 | 1609.7778
0.375 | 1597.165 | 1760.6348 | 1634.0193 | 1874.4388 | 1895.6783 | 1897.3651 | 1720.8583
0.41667 | 1627.2037 | 1794.7792 | 1670.2785 | 1901.7969 | 1916.5591 | 1918.9883 | 1766.04
10:15 | 1707.7266 | 1816.4161 | 1701.0488 | 1912.96 | 1917.0874 | 1930.7853 | 1760.9149
10:30 | 1650.2109 | 1826.9375 | 1688.9829 | 1915.8887 | 1931.0073 | 1935.4038 | 1749.2546
10:45 | 1711.7169 | 1817.4259 | 1689.0695 | 1929.2644 | 1938.2426 | 1944.5386 | 1756.4276
11:00 | 1711.5065 | 1839.9574 | 1725.5865 | 1926.6942 | 1932.9474 | 1950.5861 | 1764.0057
11:15 | 1666.939 | 1841.0937 | 1724.4825 | 1943.9167 | 1945.3019 | 1949.8707 | 1820.4678
11:30 | 1665.1553 | 1861.3899 | 1719.9286 | 1947.9801 | 1950.4163 | 1956.0642 | 1795.4778
11:45 | 1688.0332 | 1882.9681 | 1728.3443 | 1956.1006 | 1961.3207 | 1955.5061 | 1825.7054
12:00 | 1671.0734 | 1876.2946 | 1728.0311 | 1962.7157 | 1960.1318 | 1961.505 | 1812.0294
12:15 | 1695.6226 | 1876.0828 | 1731.2068 | 1959.0166 | 1971.1892 | 1959.8022 | 1833.5171
12:30 | 1701.5056 | 1879.7964 | 1746.612 | 1957.8536 | 1975.2166 | 1963.8119 | 1831.334
12:45 | 1683.7527 | 1867.4917 | 1750.7537 | 1968.1141 | 1986.1401 | 1975.4789 | 1821.1339
13:00 | 1708.1611 | 1871.7337 | 1762.2053 | 1982.3374 | 1980.0479 | 1967.178 | 1853.2863
0.58333 | 1671.1863 | 1906.0245 | 1746.3946 | 2007.8108 | 2010.1587 | 2000.7396 | 1826.708
0.625 | 1724.4506 | 1989.2994 | 1792.1592 | 2085.5774 | 2066.6343 | 2055.3015 | 1869.1819
0.66667 | 1799.6023 | 2045.451 | 1870.8313 | 2100.0312 | 2113.0559 | 2101.5581 | 1907.9098
0.70833 | 1847.4022 | 2039.8295 | 1917.7118 | 2129.6489 | 2137.9751 | 2113.7292 | 1917.0782
0.75 | 1951.2894 | 2094.5985 | 2001.5372 | 2193.4255 | 2186.5552 | 2176.3262 | 2000.6979
18:15 | 1929.6467 | 2155.661 | 2024.115 | 2179.3677 | 2176.2881 | 2178.594 | 2013.1412
18:30 | 1949.4835 | 2179.5422 | 2034.0679 | 2192.9814 | 2183.6655 | 2187.2854 | 2028.1299
18:45 | 1962.6279 | 2192.0401 | 2033.3574 | 2197.6064 | 2184.0784 | 2202.9229 | 2025.7793
19:00 | 1969.0819 | 2187.7214 | 2046.4492 | 2196.9275 | 2187.3979 | 2198.4177 | 2025.3877
19:15 | 1940.5891 | 2165.5405 | 2039.6932 | 2176.2524 | 2180.1008 | 2174.585 | 2015.8684
19:30 | 1936.8263 | 2169.7087 | 2023.1916 | 2164.7817 | 2169.5515 | 2168.1707 | 2005.9016
19:45 | 1919.3422 | 2153.7953 | 2008.7003 | 2154.0886 | 2153.5193 | 2149.7441 | 1996.785
20:00 | 1900.9204 | 2132.6864 | 1991.6821 | 2139.8589 | 2129.0618 | 2124.239 | 1964.1804
20:15 | 1843.2599 | 2098.1059 | 1951.0746 | 2115.5637 | 2090.7527 | 2106.9575 | 1903.5002
20:30 | 1818.0171 | 2073.1842 | 1934.9001 | 2095.3162 | 2065.6633 | 2078.0747 | 1869.1666
20:45 | 1778.9725 | 2042.8357 | 1906.6239 | 2070.6191 | 2029.5802 | 2044.6453 | 1838.3658
21:00 | 1723.9421 | 2008.932 | 1866.7756 | 2016.6194 | 1986.4346 | 2007.5835 | 1796.4138
22:00 | 1667.8431 | 1841.6925 | 1718.1205 | 1851.436 | 1846.675 | 1843.5454 | 1729.6306
23:00 | 1477.9896 | 1694.1387 | 1591.2507 | 1710.2108 | 1701.5778 | 1719.3751 | 1625.0895
23:59 | 1403.239 | 1584.9492 | 1487.7657 | 1548.4407 | 1560.8066 | 1557.8234 | 1548.9408
ENERGIA [MWh] | 38354.3309 | 42410.4385 | 40161.0218 | 43905.5248 | 44400.6302 | 44393.1354 | 41264.8841
DEMANDA MÁXIMA [MW] | 1969.0819 | 2192.0401 | 2046.4492 | 2197.6064 | 2187.3979 | 2202.9229 | 2028.1299
IMPORTACIONES [MW] | 3102.48 | 3102.48 | 3102.48 | 3102.48 | 3102.48 | 3117.48 | 3117.48
EXPORTACIONES [MW] | -600 | -600 | -600 | -350 | -350 | -350 | -350

## RRO
PLANILLA DE DECLARACIÓN DE RESERVA RODANTE OPERATIVA
|  | DEL | 2026-10-18 | AL | 2026-10-24
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
| 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
Unidad | Precio US$ | Precio US$ | Precio US$ | Precio US$ | Precio US$ | Precio US$ | Precio US$
ARI-O1 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O10 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O2 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O3 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O4 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80
ARI-O5 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O6 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O7 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
ARI-O9 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70
CAN-H1 | 98 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 98
CAN-H2 | 97.7 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | 100 | 97.7
CHO-H1 | 99.75 | 100.7 | 100.7 | 101 | 101 | 101.5 | 99.35
CHX-H1 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105
CHX-H2 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100
CHX-H3 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100
CHX-H4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
CHX-H5 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105
JUR-H3 | 105 | 105 | 105 | 96 | 96 | 96 | 96
LPA-B1 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75
LPA-B2 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75
LPA-B3 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75
LPA-B4 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 75
LVA-H1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
LVA-H2 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
MNL-H10 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
MNL-H11 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
MNL-H13 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
MNL-H14 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
MNL-H15 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
MNL-H6 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
MNL-H7 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
MNL-H8 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
MNL-H9 | 132 | 112 | 132 | 110 | 110 | 110 | 132
OX2-H1 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98
OX2-H2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
OX2-H3 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98
PVI-H1 | 98 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 98
PVI-H2 | 98 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 98
RE4-H2 | 97 | 98.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 99
REN-H1 | 98 | 99 |  |  |  |  | 100
SEC-H1 | 99.75 | 100.7 | 100.7 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 99.35
STS-H2 | 97.5 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98
XAC-H1 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98
XAC-H2 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98
XAD-H1 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98
XAD-H2 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98

## RRa
RESERVA RAPIDA
|  |  | 2026-10-18 | AL | 2026-10-24
RRa NECESARIA VIGENTE PARA EL AÑO ESTACIONAL 2026-2027: 195.50 MW
UNIDAD | POTENCIA [MW] | FPOND | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
TAM-G2 | 31.391 | 0.69259 |  |  |  | TAM-G2 | TAM-G2 | TAM-G2 | TAM-G2
TAM-G1 | 32.321 | 0.72135 |  |  |  | TAM-G1 | TAM-G1 | TAM-G1 | TAM-G1
ARI-O8 | 15.9819 | 3.3758 | ARI-O8 | ARI-O8 | ARI-O8 | ARI-O8 | ARI-O8 | ARI-O8 | ARI-O8
POTENCIA TOTAL [MW] |  |  | 15.9819 | 15.9819 | 15.9819 | 79.6939 | 79.6939 | 79.6939 | 79.6939
UNIDADES EN ESPERA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RRa y QUE QUEDARON PROGRAMADAS PARA EL DESPACHO ECONOMICO
UNIDAD | POTENCIA [MW] | FPOND | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24

## PD
POTENCIAS DISPONIBLES
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
Nemo | Central | Potencia Disponible MW | Fecha inicio | Fecha fin
ACG-G | ACTÚN CAN GAS NATURAL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
AGU-H | AGUACAPA | 81.283 | 2026-10-18 | 2026-10-23
AGU-H | AGUACAPA | 0 | 2026-10-24 | 2026-10-24
ARI-O | ARIZONA | 158.252 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 1.945 | 2026-10-18 | 2026-10-24
BORAX_502 | BORAX, S.A. | 50 | 2026-10-18 | 2026-10-24
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0.784 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CAF-H | EL CAFETAL | 8.3 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CAL-G | CALDERAS | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CAN-H | HIDROCANADA | 45.926 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CBN-H | EL CÓBANO | 9.157 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CHO-H | CHOLOMA | 9.597 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CHX-H | CHIXOY | 286.865 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CND-H | CANDELARIA | 4.457 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COE-D | COENESA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_533 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 40 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_534 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 50 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_535 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 60 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMEG511 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. | 5 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_506 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 14 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_508 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 30 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_509 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 8 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CON-B | CONCEPCION | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CRZ-F | EL CARRIZO | 62 | 2026-10-18 | 2026-10-24
DAR-B | DARSA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECOE_503 | EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 20 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECOE_504 | EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 100 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 120 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EDECGT_510 | EDECSA-GT, S.A. | 120 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 14.417 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EPOM_503 | ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. | 115 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
FLO-H | FINCA LORENA | 4.479 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 0.59 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GAT-V | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 0.36 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 30.439 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GEN-B | GENOR | 39.613 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GGO-B | GENOSA | 11.81 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 44.705 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HAG-H | HIDROAGUNA | 2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 1.435 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 1.203 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 1.2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2.064 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.615 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.773 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.7 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 1.9495 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 4.829 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HRU-F1 | HORUS 1 | 50 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HRU-F2 | HORUS 2 | 30 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 4.939 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 1.95 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.779 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.26 | 2026-10-18 | 2026-10-24
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ISI-B | SAN ISIDRO | 57.591 | 2026-10-18 | 2026-10-24
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 281.19 | 2026-10-18 | 2026-10-24
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 140.526 | 2026-10-20 | 2026-10-24
JUR-H | JURUN MARINALA | 40.283 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LCU-E | LAS CUMBRES | 31.5 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LES-H | LOS ESCLAVOS | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LFU-H | LAS FUENTES II | 13.635 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 9.445 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LLI-C | LA LIBERTAD | 16.2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LPA-B | LAS PALMAS | 63.257 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LPA-C | LAS PALMAS II | 73.555 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LUN-B | LA UNION | 24.301 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LVA-H | LAS VACAS | 41.432 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 12.263 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 16.595 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 43.712 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 58.368 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 57.78 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEL_502 | MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A. | 25 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEL_504 | MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A. | 25 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEREL506 | MERELEC GUATEMALA, S.A. | 30 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEREL511 | MERELEC GUATEMALA, S.A. | 50 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEX-I | ECOE | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MNL-H1 | EL MANANTIAL 1 | 3.668 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MNL-H2 | EL MANANTIAL 2 | 21.467 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MNL-H3 | EL MANANTIAL 3 | 0.553 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MNL-H4 | EL MANANTIAL 4 | 14.681 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MSO-F | MAGDALENA SOLAR | 50 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTI-B | MADRE TIERRA | 12.527 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTO-H | MONTECRISTO | 13.042 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTZ-H | MATANZAS | 11.808 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OCT-G | OCULTÚN | 12.921 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ORT-G | ORTITLAN | 14.84 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OX2-H | OXEC II | 59.905 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OXE-H | OXEC | 24.739 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OXL-G | OOXOL | 9.421 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAENS501 | PANTALEON ENERGY SOLUTIONS, S.A. | 7 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAENS502 | PANTALEON ENERGY SOLUTIONS, S.A. | 19 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAL-H | PALIN II | 4.248 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAS-H | PASABIEN | 12.429 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNA-H | PANAN | 7.336 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 21.791 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 58.097 | 2026-10-18 | 2026-10-24
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 50.828 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PVE-H | POZA VERDE | 9.931 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PVI-H | PALO VIEJO | 88.191 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PWT-B | POLIWATT | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RAA-H | RAAXHA | 4.9 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RBO-H | RIO BOBOS | 10.3 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RC2-H | EL RECREO 2 | 21.985 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE2-H | RENACE II | 107.099 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE3-H | RENACE III | 67.01 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE4-H | RENACE IV | 51.229 | 2026-10-18 | 2026-10-24
REC-H | EL RECREO | 25.309 | 2026-10-18 | 2026-10-24
REN-H | RENACE | 65.099 | 2026-10-18 | 2026-10-24
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAA-B | SANTA ANA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAL-H | EL SALTO | 3.575 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SDI-B1 | SAN DIEGO | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SDT-F | SOLARIUM DELTA | 10 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SEC-H | SECACAO | 16.13 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SES-F | SOLARIUM | 109 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SID-B | SIDEGUA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 3.421 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SJO-C | SAN JOSE | 134.513 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SLR-F | SOLARIUM | 35.2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SMA-H | SANTA MARIA | 6.028 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SNT-E1 | SAN ANTONIO EL SITIO | 49.5 | 2026-10-18 | 2026-10-24
STS-H | SANTA TERESA | 16.668 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TAM-G | TAMPA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-20
TAM-G | TAMPA | 63.712 | 2026-10-21 | 2026-10-24
TDL-B1 | TDL U6, U7, U8, U12 | 23.586 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TDL-B2 | TDL U3, U4, U9 | 14.805 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TDL-B3 | TDL U10,U11, U13 | 23.379 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 14.132 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 30.439 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 15.066 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 41.515 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TSO-F | TIERRA DEL SOL | 75 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 8.321 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 12.533 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VBL-E | VIENTO BLANCO | 23.1 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 2.082 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S.A. | 30 | 2026-10-18 | 2026-10-24
XAC-H | HIDROXACBAL | 98.007 | 2026-10-18 | 2026-10-24
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 58.99 | 2026-10-18 | 2026-10-24
YOL-F | YOLANDA | 61 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ZUN-G | ORZUNIL | 14.646 | 2026-10-18 | 2026-10-21
ZUN-G | ORZUNIL | 14.619 | 2026-10-22 | 2026-10-24

## CVG
COSTOS VARIABLES DE GENERACIÓN
SEMANA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
Nemo | Central | Costo Variable de Generación (US$/MWh) | Fecha inicio | Fecha fin
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-oct-2023
CAL-G | CALDERAS | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 29-nov-2006
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-may-2014
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-may-2014
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 30-sep-2010
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 03-feb-2011
COE-D | COENESA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 25-ene-2018
CON-B | CONCEPCION | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 08-feb-2021
DAR-B | DARSA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-oct-2007
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-ene-2005
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-may-2018
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 30-abr-2013
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 15-dic-2014
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 10-may-2009
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 13-feb-2015
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 27-may-2013
MEX-I | ECOE | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 07-nov-2020
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 16-abril-2024
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 10-may-2015
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 03-dic-2015
PWT-B | POLIWATT | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 14-ago-2017
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 05-mar-2020
SDI-B | SAN DIEGO | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 25-mar-2010
SID-B | SIDEGUA | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-may-2015
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 01-may-2015
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Indisponible desde el 1-may-2015
LES-H | LOS ESCLAVOS | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-24
YOL-F | YOLANDA | 0.31 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OX2-H | OXEC II | 0.32 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CRZ-F | EL CARRIZO | 0.32 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SES-F | SOLAR SANTO ESPÍRITU | 0.56 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 0.63 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SNT-E | SAN ANTONIO EL SITIO | 0.7 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OXE-H | OXEC | 0.83 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RAA-H | RAAXHA | 0.89 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VBL-E | VIENTO BLANCO | 0.95 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ORT-G | ORTITLAN | 0.99 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LCU-E | LAS CUMBRES | 1.03 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ZUN-G | ORZUNIL | 1.03 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SLR-F | SOLARIUM | 1.05 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SDT-F | SOLARIUM DELTA | 1.09 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HRU-F1 | HORUS 1 | 1.42 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HRU-F2 | HORUS 2 | 1.42 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 1.63 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 1.67 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 1.74 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 1.74 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TSO-F | TIERRA DEL SOL | 1.82 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 2.04 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.36 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 2.76 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MSO-F | MAGDALENA SOLAR | 4.04 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CHX-H | CHIXOY | 4.59 | 2026-10-20 | 2026-10-24
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 4.79 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LFU-H | LAS FUENTES II | 5.12 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LVA-H | LAS VACAS | 5.76 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CAF-H | EL CAFETAL | 5.99 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CND-H | CANDELARIA | 6.3 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 7.68 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RBO-H | RIO BOBOS | 7.71 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 8 | 2026-10-18 | 2026-10-24
AGU-H | AGUACAPA | 8.02 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 8.06 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MNL-H | EL MANANTIAL | 8.09 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAS-H | PASABIEN | 8.19 | 2026-10-18 | 2026-10-24
FLO-H | FINCA LORENA | 8.25 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CBN-H | EL CÓBANO | 8.63 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 8.8 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 9.01 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PVE-H | POZA VERDE | 9.07 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTZ-H | MATANZAS | 9.18 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE2-H | RENACE II | 9.38 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SEC-H | SECACAO | 9.51 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CHO-H | CHOLOMA | 9.53 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CAN-H | HIDROCANADA | 9.85 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTO-H | MONTECRISTO | 9.87 | 2026-10-18 | 2026-10-24
REC-H | EL RECREO | 9.91 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PVI-H | PALO VIEJO | 10.08 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE3-H | RENACE III | 10.44 | 2026-10-18 | 2026-10-24
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 10.49 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HAG-H | HIDROAGUNA | 11.18 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RC2-H | EL RECREO 2 | 11.67 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 11.94 | 2026-10-18 | 2026-10-24
REN-H | RENACE | 12.39 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNA-H | PANAN | 12.42 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECOE_504 | EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 12.57 | 2026-10-18 | 2026-10-24
XAC-H | HIDROXACBAL | 12.62 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 13.3 | 2026-10-18 | 2026-10-24
JUR-H | JURUN MARINALA | 13.77 | 2026-10-18 | 2026-10-24
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 14.24 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAL-H | PALIN II | 14.81 | 2026-10-18 | 2026-10-24
RE4-H | RENACE IV | 14.87 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAL-H | EL SALTO | 15.43 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SMA-H | SANTA MARIA | 15.64 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECOE_503 | EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 16.86 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 18.63 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_508 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 18.8 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GAT-V | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 18.99 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAENS502 | PANTALEON ENERGY SOLUTIONS, S.A. | 19.02 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 22.17 | 2026-10-18 | 2026-10-24
STS-H | SANTA TERESA | 22.35 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_506 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 22.95 | 2026-10-18 | 2026-10-24
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S.A. | 24.54 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_535 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 24.54 | 2026-10-18 | 2026-10-24
BORAX_502 | BORAX, S.A. | 26.48 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_534 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 26.48 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEL_504 | MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A. | 26.48 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEREL511 | MERELEC GUATEMALA, S.A. | 26.48 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EDECGT_510 | EDECSA-GT, S.A. | 34.26 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PAENS501 | PANTALEON ENERGY SOLUTIONS, S.A. | 35.08 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 37.2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMENEGU_509 | ENEL GUATEMALA, S.A. | 40.02 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMEG511 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. | 49.59 | 2026-10-18 | 2026-10-24
EPOM_503 | ELECTRIC POWER MARKETS, S.A. | 49.59 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OXL-G | OOXOL | 55.68 | 2026-10-18 | 2026-10-24
COMCOMEL_533 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S.A. | 59.71 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEL_502 | MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD, S.A. | 59.71 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MEREL506 | MERELEC GUATEMALA, S.A. | 59.71 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ACG-G | ACTÚN CAN GAS NATURAL | 60.15 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 65.39 | 2026-10-18 | 2026-10-24
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 65.41 | 2026-10-18 | 2026-10-24
OCT-G | OCULTÚN | 65.49 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SJO-C | SAN JOSE | 79.25 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 92.45 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LPA-C | LAS PALMAS II | 99.35 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 103.64 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 104.2 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 104.32 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 109.27 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ISI-B | SAN ISIDRO | 109.91 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LLI-C | LA LIBERTAD | 112.79 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 116.29 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 116.46 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 118.38 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 124.04 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 130.86 | 2026-10-18 | 2026-10-24
CHX-H | CHIXOY | 146.95 | 2026-10-18 | 2026-10-19
GEN-B | GENOR | 156.24 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ARI-O | ARIZONA | 159.38 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MTI-B | MADRE TIERRA | 161.58 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LPA-B | LAS PALMAS | 163.63 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 168.89 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TDL-B | TEXTILES DEL LAGO | 190.1 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 191.05 | 2026-10-18 | 2026-10-24
SAA-B | SANTA ANA | 211.07 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 213.61 | 2026-10-18 | 2026-10-24
GGO-B | GENOSA | 221.01 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 222.06 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 231.83 | 2026-10-18 | 2026-10-24
LUN-B | LA UNION | 257.75 | 2026-10-18 | 2026-10-24
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 294.61 | 2026-10-18 | 2026-10-24
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 307.49 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 314.56 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 315.03 | 2026-10-18 | 2026-10-24
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 321.53 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TAM-G | TAMPA | 363.27 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 507.42 | 2026-10-18 | 2026-10-24
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 515.66 | 2026-10-18 | 2026-10-24

## Cargas parciales
CENTRALES CON COSTO VARIABLE A CARGA PARCIAL
CENTRAL O UNIDAD | RANGO DE CARGA PARCIAL EN MW Y |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin
COSTO VARIABLE EN US$/MWH
GCS-C | [ 0 , 19.99 ] | [ 20 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 112.58 | 104.32
GSL-C | [ 0 , 30 ] | [ 30.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 139.38 | 116.46
ISI-B | [ 0 , 45 ] | [ 45.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 119.43 | 109.91
JEN-C | [ 0 , 70 ] | [ 70.01 , 100 ] | [ 100.01 , PPi ] | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 72.71 | 69.6 | 65.41
MAG-B6 | [ 0 , 45 ] | [ 45.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 113.56 | 103.64
MAG-B7 | [ 0 , 45 ] | [ 45.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 115.77 | 104.2
PGO-B2 | [ 0 , 37.000 ] | [ 37.001 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 125.18 | 116.29
PNT-B3 | [ 0 ,40.00] | [40.01 , 50.00 ] | [ 50.01 , PPi ] | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 131.61 | 127.28 | 124.04
SAA-B | [ 0 , 19.000 ] | [ 19.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 241.41 | 211.07
SAA-B2 | [ 0 , 38.000 ] | [ 38.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 113.86 | 92.45
SJO-C | [ 0 , 96 ] | [ 96.01 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 86.11 | 79.25
TND-B4 | [ 0 , 34.99 ] | [ 35 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 131.7 | 118.38
TND-B5 | [ 0 , 34.99 ] | [ 35 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 120.37 | 109.27
TUL-B1 | [ 0 ,5.500 ] | [5.51 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 587.27 | 507.42
TUL-B4 | [ 0 ,5.500 ] | [5.51 , PPi ] |  | 2026-10-18 | 2026-10-24
| 633.89 | 515.66

## Exist Comb
EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE
|  |  | 2026-10-18 | AL | 2026-10-24
ACTUALIZADAS |  | PLANTA | EXISTENCIAS | DIMENSIONAL | ENERGÍA ESTIMADA [GWH] | PRÓXIMO EMBARQUE [CANTIDAD] | FECHA DE ARRIBO
EFICIENCIA | DIMENSIONAL | TURBINAS DE VAPOR
2351.8868 | KWh/TM | SAN JOSE | 36200 | TM | 72.4989 | 55000 | 2026-11-07
|  | LA LIBERTAD | 9700 | TM | 19.4265 | 7500 | 2026-11-16
|  | JAGUAR ENERGY (CARBÓN) | 33818 | TM | 67.7284 | 3000 | 2026-10-19
|  | JAGUAR ENERGY (COKE) | 52434 | TM | 105.0112 | 3000 | 2026-10-20
|  | GENERADORA COSTA SUR | 3000 | TM | 6.0082 | 3000 | 2026-11-01
|  | SAN ISIDRO | 6707 | TM | 13.4323 | 4000 | 2026-10-19
|  | LAS PALMAS (CARBÓN) | 10655.21 | TM | 21.3395 | 50000 | 2026-10-21
|  | MAGDALENA BLOQUE 6 (CARBÓN) | 4864.84 | TM | 9.743 | 5000 | 2026-10-19
|  | MAGDALENA BLOQUE 7 (CARBÓN) | 4864.84 | TM | 9.743 | 5000 | 2026-10-19
|  | TRINIDAD BLOQUE 4 (CARBÓN) | 900 | TM | 1.8025 | 2500 | 2026-10-19
|  | TRINIDAD BLOQUE 5 (CARBÓN) | 500 | TM | 1.0014 | 0 | -
|  | SANTA ANA BLOQUE 2 (CARBÓN) | 8986 | TM | 17.9965 | 361 | 2026-10-19
|  | MADRE TIERRA (CARBÓN) | 3000 | TM | 6.0082 | 3000 | 2026-10-28
|  | GENERADORA SANTA LUCÍA (CARBÓN) | 7000 | TM | 14.0191 | 7000 | 2026-10-28
|  | PANTALEON BLOQUE 3 (CARBÓN) | 6407 | TM | 12.8315 | 0 | -
|  | PALO GORDO BLOQUE 2 (CARBÓN) | 3694.09 | TM | 7.3983 | 0 | -
|  | MAGDALENA BLOQUE 1 (BUNKER) | 5453.22 | BBL | 2.0849 | 4000 | 2026-10-19
|  | MAGDALENA BLOQUE 3 (BUNKER) | 5555.01 | BBL | 2.1239 | 5000 | 2026-10-19
|  | MAGDALENA BLOQUE 5 (BUNKER) | 5555.01 | BBL | 2.1239 | 5000 | 2026-10-19
|  | TULULA BLOQUE 1 (BUNKER) | 591.54 | BBL | 0.22616 | 200 | 2026-11-01
|  | TULULA BLOQUE 4 (BUNKER) | 1380.26 | BBL | 0.52772 | 200 | 2026-11-01
|  | PANTALEON BLOQUE 1 (BUNKER) | 5343.54 | BBL | 2.043 | 4166.67 | 2026-10-19
|  | SANTA ANA BLOQUE 1 (BUNKER) | 4350.68 | BBL | 1.6634 | 0 | -
|  | LA UNIÓN (BUNKER) | 8475.75 | BBL | 3.2406 | 0 | -
|  | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 750 | TM | 0.225 | 32 | 2026-10-19
TURBINAS DE GAS
14.33 | KWh/gal | TAMPA | 5296.66 | BBL | 2.7043 | 1200 | 2026-11-02
|  | ESCUINTLA GAS 5 | 7324.4762 | BBL | 3.7397 | 4761.9048 | 2026-12-15
9.8039 | KWh/gal | ACTÚN CAN GAS NATURAL | 0 | MMBTU | 0 | 0 | -
|  | OCULTÚN | 10200 | MMBTU | 1.0229 | 19017 | 2026-10-19
MOTORES RECIPROCANTES
17.2993 | KWh/gal | ARIZONA | 26261.04 | BBL | 18.0211 | 75000 | 2026-10-20
16.7958 | KWh/gal | LAS PALMAS | 6379.61 | BBL | 4.3779 | 0 | -
15.84 | KWh/gal | GENOR | 8375.51 | BBL | 5.7475 | 750 | 2026-10-20
|  | TDL-B1, TDL-B2, TDL-B3 | 4 | BBL | 0.0027449 | 0 | -
|  | ELECTRO GENERACIÓN | 6 | BBL | 0.0041174 | 0 | -
16.6779 | KWh/gal | GENOSA | 369.28 | BBL | 0.25341 | 381 | 2026-10-19
|  | TERMICA I Y II | 887.51 | BBL | 0.60904 | 381 | 2026-10-19
17.45 | KWh/gal | PQP | 210.79 | BBL | 0.14465 | 0 | -
17.45 | KWh/gal | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | BBL | 0 | 0 | -
18 | KWh/gal | OOXOL | 8400 | MMBTU | 0.84242 | 12800000 | 2026-10-19
0.27 | KWh/Nm3h | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 750 | BBL | 0.00525 | 5000 | 2026-10-19

## Mantenimientos
REPORTE DEFINITIVO DE MANTENIMIENTOS, DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2026
P | MANTENIMIENTO PROGRAMADO | Mantenimiento solicitado en tiempo y en el formato establecido según norma (NCC-1), cuenta con anuencia de los involucrados y es viable según estudios eléctricos". El número de programación asignado es válido si y solo si el elemento se encuentra disponible previo al inicio de los trabajos solicitados.
NP | MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO | Mantenimiento que no tiene número de coordinación, no es posible ejecutarlo al no contar con anuencia o no es factible según estudios eléctricos.
IF | INDISPONIBILIDAD FORZADA | Mantenimiento que no cuenta con número de coordinación por no ingresar en tiempo según norma (NCC-1), pero cuenta con anuencia de los involucrados y es viable según estudios eléctricos.
C | CANCELADO | Mantenimiento que ha sido cancelado a solicitud del agente.
FP | SOLICITADO FUERA DE PLAZO | Mantenimiento que no cuenta con número de coordinación por no ingresar en tiempo según norma (NCC-1).
| FECHAS EN VERDE | Mantenimiento mayor". Mantenimientos incluidos en la Programación anual estacional vigente o reprogramación anual estacional.
No. | Agente u OS | Equipo | Unidad |  | Número Registro | DE |  |  | A |  |  | Involucra | ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR | O B S E R V A C I O N E S | Responsable | MW
1 | ENERGIAS SAN JOSE, S. A. | San José | SJO-C | P | AMM-OCT26-GEN261 | 2026-10-18 | dom | 0:00 | 2026-10-18 | dom | 5:59 | -- | Auditoría a MSV. Se traslada al AMM la rampa de subir y bajar generación. Se bajará carga a 78 MW. | Se requiere bajar a 78 MW netos para accionamiento de válvulas. | Alberto Vargas | 52
2 | PANTALEON, S. A. | Pantaleon 230 kV Ingenio | PNT-231 | P | AMM-OCT26-TRN350 | 2026-10-18 | dom | 0:00 | 2026-10-19 | lun | 23:59 | TRECSA, MADRE TIERRA | Revision de estructura en torre de enfriamiento y revision de parrarayo en subestacion ingenio | Se requiere revisar estructura e indentificar la causa de la vibracion. Para revisar el pararrayos se requiere dejar sin energia la subestacion elevadora en ingenio. | Sergio Sanchez | 58.097
3 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U9 | ARI-O9 | P | AMM-OCT26-GEN260 | 2026-10-18 | dom | 0:00 | 2026-10-20 | mar | 23:59 | -- | Reparación del Silenciador, Mantenimiento de 4000 horas. | Reparación del Silenciador, Mantenimiento de 4000 horas. | Antonio Elis | 15.98
4 | ORTITLAN, LTDA. | ORTITLAN U2 | ORT-G2 | C | CANCELADO | 2026-10-18 | dom | 0:00 | 2026-10-24 | sáb | 23:59 | -- | Mantenimiento generador. | -- | Miguel Aballi | 1344
5 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U3 | TER-B3 | P | AMM-OCT26-GEN262 | 2026-10-18 | dom | 0:01 | 2026-10-18 | dom | 17:45 | -- | Por mantenimiento a mufas de Trafo auxiliar (apertura de interruptor de transformador principal). | Queda indisponible únidad 3 del bloque 2. | Daniel Ávila | 15.22
6 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U4 | TER-B4 | P | AMM-OCT26-GEN316 | 2026-10-18 | dom | 0:01 | 2026-10-18 | dom | 17:45 | -- | Por mantenimiento a mufas de Trafo auxiliar (apertura de interruptor de transformador principal). | Queda indisponible únidad 4 del bloque 2. | Daniel Ávila | 15.22
7 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Palín - Sauce 69 kV | PLISAU69A | P | AMM-OCT26-TRN313 | 2026-10-18 | dom | 0:01 | 2026-10-18 | dom | 19:00 | -- | Trabajos de variante de red para el GU ATS en la LT Sauce - Palin 69kV. | En necesario tener la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. La carga de Sauce y Naciones Unidas, se transfieren hacia Santa Mónica. | Byron Marroquín | 0
8 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Obispo - Santa Ana (TRELEC) 69 kV | OBISAA69A | P | AMM-OCT26-TRN315 | 2026-10-18 | dom | 0:01 | 2026-10-18 | dom | 20:00 | -- | Cimentación de base e instalación de puntas de postes de la línea Obispo - Santa Ana 69 kV. | Se requiere dejar sin tensión y aterrizada la línea Obispo - Santa Ana 69 kV. | Byron Marroquín | 0
9 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Los Lirios - Santa Ana (TRELEC) 69 kV | LLRSAA69A | P | AMM-OCT26-TRN314 | 2026-10-18 | dom | 0:01 | 2026-10-18 | dom | 20:00 | -- | Cimentación de base e instalación de puntas de postes de la línea Lirios - Santa Ana 69 kV. | Se requiere dejar sin tensión y aterrizada la línea Lirios - Santa Ana 69 kV. | Byron Marroquín | 0
10 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | Palín 2 | PAL-H | P | AMM-OCT26-GEN264 | 2026-10-18 | dom | 5:00 | 2026-10-18 | dom | 8:59 | -- | Limpieza de desarenador, cámara de carga, canal de aducción y presa. | Durante la ejecución de los trabajos solicitados, se realizarán: Limpieza del desarenador cámara de carga, canal de aducción y presa, para evitar el ingreso de sedimentación que pueda dañar los elementos del grupo turbina por lo cual la planta estará indisponible en el periodo solicitado. NOTA: Se solicita un despacho de 4 metros cúbicos en el periodo de 01:00 a 5:00. para evacuar sedimentos | Ing. Jorge Quemé | 4.25
11 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Kerns, Subestacion 69 kV | KER-69 | P | AMM-OCT26-TRN334 | 2026-10-18 | dom | 5:00 | 2026-10-18 | dom | 19:00 | Kerns | Mantenimiento a subestación particular KERNS | Gran usuario Kerns solicita quedarse sin tensión por manteniendo a su subestación de 69 kV. TRELEC se acopla para realizar pruebas a equipos de protección en la bahía Carlos Dorion - Kerns 69 kV en subestación Carlos Dorion. | Byron Marroquín | 0
12 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Esquipulas - Quezaltepeque 69 kV | ESQQUE69A | P | AMM-OCT26-TRN251 | 2026-10-18 | dom | 6:00 | 2026-10-18 | dom | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Quezaltepeque - Esquipulas, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
13 | COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SANTA ANA, S. A. | Subestación Santa Ana 230 kV | SAA-230 | P | AMM-OCT26-TRN351 | 2026-10-18 | dom | 6:00 | 2026-10-18 | dom | 17:00 | TRECSA | se realizará mantenimiento a subestación 230 KV y se realizarán pruebas al SIMEC según lo requerido por EOR | Se coordinarán y confirmarán las maniobras en tiempo real. TRECSA para des-energizar barras 1 y 2 a las 06:00 hrs. Energizar barra 1 a partir de las 14:00 hrs y barra 2 a partir de las 17:00 hr. Se confirmará horarios de cierre en tiempo real NOTA-AMM: se trabajarán alternando las barras 1 y 2 para mantener en servicio las líneas Pacífico ¿ Santa Ana 230 kV y Santa Ana ¿ Magdalena 230 kV. | Edgar Hernández | 0
14 | ESI, S. A. | Subestación Costa Sur 138 kV | GCS-138 | P | AMM-OCT26-GEN336 | 2026-10-18 | dom | 6:00 | 2026-10-18 | dom | 17:59 | ETCEE / TRELEC | Mantenimiento mayor a la subestación, incluyendo mantenimiento y mediciones eléctricas al transformador de potencia, interruptores de línea, seccionadores de línea y de barra, así como a PTs y CTs; adicionalmente, se realizará mantenimiento a las estructuras de la subestación, el reemplazo de 12 cadenas de la barra de 138 kV y la calibración de los relés de protección y respaldo. | Se solicitan puestas a tierra en ambos extremos de las líneas. | Henry Muhun | 0
15 | TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S. A. | Escuintla - Siquinalá 230kV | ESCSIQ230 | P | AMM-OCT26-TRN319 | 2026-10-18 | dom | 6:00 | 2026-10-18 | dom | 18:00 | ETCEE | Mantenimiento a bahía Escuintla y barra 2. | 1. Se requiere apertura del los interruptores 2L230 y 2M030 2. Se requiere apertura de los seccionadores 2L237, 2M035, 2L235 Y 2L232. 2.Se requiere dejar sin tensión la barra 2 por el mantenimiento del seccionador 2L232 y transformador de tensión 2TU02 3.Se requiere Colocar las puestas a tierra en ambos extremos de la línea de escuintla. | Ing. Victor Manuel Coro cel. 42106832 | 0
16 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Champerico - Ingenio San Isidro 69 kV | CHPISI69 | P | AMM-OCT26-TRN349 | 2026-10-18 | dom | 6:00 | 2026-10-18 | dom | 18:00 | DEOCSA, NOVAGUATEMALA, SAN ISIDRO | Trabajos preliminares para posterior energización de subestación eléctrica ENSOL II. No se modifica la configuración actual; | Se necesita abrir y aterrizar la linea de transmisión en ambos extremos. NOTA AMM: No se pueden energizar nuevos elementos del proyecto. DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente ALVARO MENDEZ tel.: 5908-1681, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Carlos Velásquez cel 4502-7951 INDE Jeison Carranza cel 3102-0735 ENSOL II | 0
17 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Guatemala Norte, Banco II de Capacitores 69kV | GNO-69 B | P | AMM-OCT26-TRN322 | 2026-10-18 | dom | 7:00 | 2026-10-18 | dom | 16:00 | -- | Mantenimiento a equipos de potencia. Medición de capacitancia a celdas capacitivas. Pruebas de características de operación de relevadores de protección. | Se requiere la apertura del interruptor y seccionadores de 69 kV del banco de capacitores No.2 en SE Guatemala Norte. Se colocarán puestas a tierra locales. | David Asturias cel. 4768 1144 Dullman Vásquez cel. 5696 9004 Anderson Santos cel. 3220 1741 | 0
18 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Guatemala Norte, Banco I de Capacitores 69kV | GNO-69 | P | AMM-OCT26-TRN323 | 2026-10-18 | dom | 7:00 | 2026-10-18 | dom | 16:00 | -- | Mantenimiento a equipos de potencia. Medición de capacitancia a celdas capacitivas. Pruebas de características de operación de relevadores de protección. | Se requiere la apertura del interruptor y seccionadores de 69 kV del banco de capacitores No.1 en SE Guate Norte. Se colocarán puestas a tierra locales. | David Asturias cel. 4768 1144 Dullman Vásquez cel. 5696 9004 Anderson Santos cel. 3220 1741 | 0
19 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Los Brillantes Banco de Tranformación de 400/230kV | LBR 400/230 A | NP | NO PROGRAMADO | 2026-10-18 | dom | 7:00 | 2026-10-18 | dom | 16:00 | -- | Mantenimiento consistente en protocolo de pruebas electricas al Banco de transformacion No.2 400/230 kV y limpieza de equipos de potencia, revision de tuberia de la bomba de agua de la Subestacion. | Para realizar este mantenimiento se requiere abrir el Interruptor de alta y baja, seccionadores de alta y baja del Banco de transformacion No.2 400/230 kV. NOTA: para realizar este mantenimiento se requiere limitar el intercambio con la interconexión 400 kV Tapachula derivado que quedará con un único transformador de enlace. | Marlon Rabanales Cel. 47625246 | 0
20 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Pacifico - Palestina 230 kV Ckt. 2 | PACPLT230B | P | AMM-OCT26-TRN321 | 2026-10-18 | dom | 7:00 | 2026-10-18 | dom | 17:00 | -- | Cambio de separadores y reparación de conductor en el vano de la torre 33 a 34 de la LT Palestina Pacifico 2. | Se requiere apertura de la línea y aterrizada en ambos extremos de la línea. | Luis Del Cid | 0
21 | PAPELES ELABORADOS, S. A. | POZA VERDE | PVE-H | P | AMM-OCT26-GEN265 | 2026-10-18 | dom | 8:00 | 2026-10-18 | dom | 13:00 | PVE-H / HKC-H | Se requiere una ventana de mantenimiento para los equipos de comunicación, esto afectará a la telemetría hacia el AMM. | -- | Alvaro Morataya | 0
22 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE |  | MEL-69A | P | AMM-OCT26-TRN312 | 2026-10-18 | dom | 8:00 | 2026-10-18 | dom | 16:00 | -- | Mantenimiento a equipo de potencia de alta tensión y a celdas capacitoras. Pruebas eléctricas a interruptor de 69kV. | Se necesita abrir interruptor y seccionador de entrada al banco de capacitores y aterrizarlo. | Lic. Hector Chacaj cel. 5865-3265 | 0
23 | SANTO ESPIRITU, S. A. | Santo Espiritu 230 kV | SES-230 | P | AMM-OCT26-GEN266 | 2026-10-19 | lun | 0:00 | 2026-10-21 | mié | 23:59 | Subestación Santo Espíritu | Aislar área de Subestación para instalación de equipos de bahía 2. | Apertura del seccionador 2L212 de bahía 1 (No se desenergizarán los transformadores). | Luis Suy cel. 59170045 Ludwing Quiroa cel. 34836706 | 0
24 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U1 | GEN-B1 | C | CANCELADO | 2026-10-19 | lun | 0:00 | 2026-10-28 | mié | 23:59 | -- | Mantenimiento 4,000 horas. | Inspección. | Oscar Dubón | 10
25 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U1 | TER-B1 | P | AMM-OCT26-GEN267 | 2026-10-19 | lun | 0:01 | 2026-10-19 | lun | 17:00 | -- | Por cambio de inyectores de cilindros A7 y A6. | Queda indisponible únidad 1 del bloque 1. | Daniel Ávila | 7.29
26 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN253 | 2026-10-19 | lun | 6:00 | 2026-10-19 | lun | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
27 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Esquipulas - Quezaltepeque 69 kV | ESQQUE69A | P | AMM-OCT26-TRN252 | 2026-10-19 | lun | 6:00 | 2026-10-19 | lun | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Quezaltepeque - Esquipulas, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
28 | ESI, S. A. | Subestación Costa Sur 138 kV | GCS-138 | P | AMM-OCT26-GEN337 | 2026-10-19 | lun | 6:00 | 2026-10-19 | lun | 17:59 | ETCEE / TRELEC | Mantenimiento mayor a la subestación, incluyendo mantenimiento y mediciones eléctricas al transformador de potencia, interruptores de línea, seccionadores de línea y de barra, así como a PTs y CTs; adicionalmente, se realizará mantenimiento a las estructuras de la subestación, el reemplazo de 12 cadenas de la barra de 138 kV y la calibración de los relés de protección y respaldo. | Se solicitan puestas a tierra en ambos extremos de las líneas. | Henry Muhun | 0
29 | SAN DIEGO, S.A. | TRINIDAD B3 | TND-B3 | P | AMM-OCT26-GEN324 | 2026-10-19 | lun | 6:00 | 2026-10-22 | jue | 5:00 | -- | Cambio de parilla viajera. | Cambio de parilla viajera. | Ramiro García | 15.07
30 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U1 | ARI-O1 | P | AMM-OCT26-GEN268 | 2026-10-19 | lun | 7:00 | 2026-10-19 | lun | 10:00 | -- | Pruebas de disparo por sobre velocidad. La unidad debe estar fuera de línea. | Pruebas de disparo por sobre velocidad. La unidad debe estar fuera de línea. | Antonio Elis | 16.14
31 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | SANTA MARIA U2 | SMA-H2 | P | AMM-OCT26-GEN259 | 2026-10-19 | lun | 7:00 | 2026-11-02 | lun | 6:59 | -- | Preventivo semestral de la unidad | Se realiza para mantener la operatividad de la unidad, reparación de eje por desgaste. | Ing. Luis Cuzal | 2
32 | AGEN, S. A. | FINCA LORENA | FLO-H | P | AMM-OCT26-GEN269 | 2026-10-19 | lun | 8:00 | 2026-10-19 | lun | 9:00 | -- | Limpieza de desarenadores | Ambas unidades en línea y generando a baja carga | Ramon Anibal Romero | 4.48
33 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S. A. | Subestación Magdalena 230kV | MAG-231 | P | AMM-OCT26-TRN339 | 2026-10-19 | lun | 8:00 | 2026-10-19 | lun | 14:00 | Transesusa | Pruebas a Medidores comerciales de acuerdo con procedimiento EOR. A la Bahía Magdalena - LT Generación 230 kV. | No se desenergizara ninguna bahía. Se realizaran pruebas al medidor principal y luego al medidor de respaldo. | Daniel Tubac 40346544 | 0
34 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U4 | ARI-O4 | P | AMM-OCT26-GEN270 | 2026-10-19 | lun | 9:00 | 2026-10-19 | lun | 10:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
35 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U3 | GEN-B3 | P | AMM-OCT26-GEN272 | 2026-10-19 | lun | 10:00 | 2026-10-19 | lun | 11:00 | -- | Lavado de turbos | Se realiza a la hora indicada o al salir de linea | O. Dubon | 9.88
36 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U2 | ARI-O2 | P | AMM-OCT26-GEN271 | 2026-10-19 | lun | 10:00 | 2026-10-19 | lun | 11:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
37 | INGENIO MAGDALENA, S. A. | MAGDALENA B3 | MAG-B3 | C | CANCELADO | 2026-10-19 | lun | 11:00 | 2026-10-19 | lun | 15:00 | -- | Mantenimiento con riesgo de disparo por pruebas previo a inicio de zafra | --- | Ing. Victor Gomez | 16.6
38 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U3 | ARI-O3 | P | AMM-OCT26-GEN274 | 2026-10-19 | lun | 14:00 | 2026-10-19 | lun | 15:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
39 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U2 | LPA-B2 | P | AMM-OCT26-GEN275 | 2026-10-19 | lun | 15:00 | 2026-10-19 | lun | 16:00 | -- | Lavado de turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Pedro Ibañez | 10
40 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U1 | ARI-O1 | P | AMM-OCT26-GEN276 | 2026-10-19 | lun | 15:00 | 2026-10-19 | lun | 16:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
41 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Laguna - San Miguel Petapa 69 kV | LAGSMP692 | P | AMM-OCT26-TRN325 | 2026-10-20 | mar | 0:00 | 2026-10-20 | mar | 19:00 | -- | Cambio de relé de protección de la línea Laguna - San Miguel Petapa, en el extremo San Miguel Petapa. | Se requiere dejar sin tensión la línea Laguna - San Miguel Petapa 69 kV. | Byron Marroquín | 0
42 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN254 | 2026-10-20 | mar | 6:00 | 2026-10-20 | mar | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
43 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Los Brillantes - Irtra 69kV | IRTLBR69 1 | NP | NO PROGRAMADO | 2026-10-20 | mar | 7:00 | 2026-10-20 | mar | 16:00 | IRTRA / REC-H / RC2-H | Mantenimiento consistente en protocolo de pruebas eléctricas al interruptor y cambio de seccionadores de línea. | Para realizar este mantenimiento se requiere abrir los Interruptores y seccionadores en ambos extremos 69 kV. | Marlon Rabanales cel. 47625246 | 0
44 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | Guatemala Sur - Jurún Marinalá 138kV | GSUJUR138 | P | AMM-OCT26-TRN320 | 2026-10-20 | mar | 7:00 | 2026-10-22 | jue | 23:59 | ETCEE | Mantenimiento preventivo - correctivo de transformador combinado de la fase R de la línea 138 KV Jurún - Guatemala Sur. | Para la realización del mantenimiento preventivo - correctivo de transformador combinado de la fase R de la línea 138 KV Jurún - Guatemala Sur. Se requiere apoyo de ETCEE, para las siguientes maniobras: apertura de interruptor de potencia, apertura de seccionador de barra, apertura de seccionador de línea y cierre de seccionador de puesta a tierra en ambos extremos o donde corresponda para poder iniciar los trabajos. Adicional por la tarde para normalizar la L.T, se requiere: Apertura de seccionador de puesta a tierra, cierre de seccionador de linea, cierre de seccionador de barra, cierre de interruptor de potencia en ambos extremos o donde corresponda. | Ing. Jorge Quemé | 0
45 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U5 | ARI-O5 | P | AMM-OCT26-GEN277 | 2026-10-20 | mar | 9:00 | 2026-10-20 | mar | 10:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
46 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U6 | ARI-O6 | P | AMM-OCT26-GEN278 | 2026-10-20 | mar | 10:00 | 2026-10-20 | mar | 11:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
47 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U7 | ARI-O7 | P | AMM-OCT26-GEN279 | 2026-10-20 | mar | 14:00 | 2026-10-20 | mar | 15:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
48 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U3 | LPA-B3 | P | AMM-OCT26-GEN280 | 2026-10-20 | mar | 15:00 | 2026-10-20 | mar | 16:00 | -- | Lavado de turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Pedro Ibañez | 10
49 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Subestación Naranjo | NAR-69 | P | AMM-OCT26-TRN328 | 2026-10-21 | mié | 0:00 | 2026-10-23 | vie | 20:00 | -- | Energización y puesta en operación comercial de nuevo transformador de 28 MVA en subestación El Naranjo. | Se realiza la energización y puesta en servicio del nuevo transformador de potencia de 28 MVA, transfiriendo a este la alimentación de los circuitos existentes 245 y 246. | Byron Marroquín | 0
50 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS U4 | LPA-B4 | P | AMM-OCT26-GEN281 | 2026-10-21 | mié | 0:00 | 2026-10-23 | vie | 23:59 | -- | Mantenimiento superficie de sellado de dos cilindros y el block del motor. | Mantenimiento superficie de sellado de dos cilindros y el block del motor. | Pedro Ibañez | 10
51 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U3 | TER-B3 | P | AMM-OCT26-GEN283 | 2026-10-21 | mié | 0:01 | 2026-10-21 | mié | 17:00 | -- | Por cambio de bomba de inyección de cilindro B7. | Queda indisponible únidad 3 del bloque 2. | Daniel Ávila | 15.22
52 | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S. A. | GENOSA U3 | GGO-B3 | P | AMM-OCT26-GEN282 | 2026-10-21 | mié | 0:01 | 2026-10-21 | mié | 17:30 | -- | Por revisión de teja central de unidad 3. | Queda indisponible la unidad 3 | Pablo Su | 4.39
53 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN255 | 2026-10-21 | mié | 6:00 | 2026-10-21 | mié | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
54 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U5 | ARI-O5 | P | AMM-OCT26-GEN285 | 2026-10-21 | mié | 7:00 | 2026-10-21 | mié | 10:00 | -- | Pruebas de disparo por sobre velocidad. La unidad debe estar fuera de línea. | Pruebas de disparo por sobre velocidad. La unidad debe estar fuera de línea. | Antonio Elis | 16.06
55 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Alborada - Escuintla circuito 1 230kV | ALBESC230A | P | AMM-OCT26-TRN326 | 2026-10-21 | mié | 7:00 | 2026-10-21 | mié | 15:00 | -- | Cambio de aceite y empaques a Interruptor de Potencia del lado de Escuintla 1. Corrección de anomalía térmica que se encuentra en el conector de la fase R del seccionador de línea que sostiene el puente hacia el interruptor de potencia del lado de la Subestación Alborada. | Se requiere la apertura del interruptor, seccionadores de línea y de barra de 230 kV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. Se requiere la desconexión de las barras de 230 kV de forma alterna. | Josué de León cel. 3504 2568 Dullman Vásquez cel. 5696 9004 | 0
56 | RENACE, S. A. | RENACE I U3 | REN-H3 | P | AMM-OCT26-GEN284 | 2026-10-21 | mié | 7:00 | 2026-10-21 | mié | 19:00 | Renace 1 unidad 3 | Inspección de rodete, ajuste de turbina, inspección de rotor | N/A | Jayro Liú Cel. 5016 6483 | 21.72
57 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Alaska - Totonicapán 69kV | ALKTOT69 | P | AMM-OCT26-TRN346 | 2026-10-21 | mié | 8:00 | 2026-10-21 | mié | 16:00 | DEOCSA | Mantenimiento consistente en: Limpieza de aislamiento a equipos de potencia En Totonicapán. Pruebas eléctricas a Transformador de potencia 69/13.8 kV y pruebas eléctricas al interruptor de entrada de 69 kV y de salida de 13.8 kV del transformador de 69/13.8 kV. Pruebas eléctricas a Transformador de potencia 69/34.5 kV y pruebas eléctricas al interruptor de entrada de 69 kV y de salida de 34.5 kV del transformador de 69/34.5 kV. Mantenimiento a las Protecciones del Transformador de potencia y a gabinetes y equipos PCyM. | Se requiere abrir el interruptor de potencia y los seccionadores de barra y transformador de los campos 69kV, 34.5kV de entrada y salida del l transformador de potencia 69/34.5kV de 20/28MVA, abrir el interruptor de potencia y seccionadores de los campos 69kV y 13.8kV de entrada y salida del transformador de potencia 69/13.8kV de 20/28MVA, se requiere abrir el KPF en ALASKA para dejar sin tensión la Línea 69kV ALASKA - Totonicapán. DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente ARMANDO RIOS tel.: 3126-0892, para realizar trabajos en los circuitos asociados. | Ing. Rodolfo de Leon cel. 56736908 | 1
58 | RENACE, S. A. | RENACE III U2 | RE3-H2 | P | AMM-OCT26-GEN286 | 2026-10-21 | mié | 8:00 | 2026-10-23 | vie | 23:59 | RE3-H2 | Nivelación de aceite en transformador de potencia | N/A | Dany Samayoa Cel. 3482 3549 | 22.5
59 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U9 | ARI-O9 | P | AMM-OCT26-GEN287 | 2026-10-21 | mié | 9:00 | 2026-10-21 | mié | 10:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
60 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U10 | ARI-O10 | P | AMM-OCT26-GEN288 | 2026-10-21 | mié | 10:00 | 2026-10-21 | mié | 11:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
61 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U4 | GEN-B4 | P | AMM-OCT26-GEN289 | 2026-10-21 | mié | 10:00 | 2026-10-21 | mié | 11:00 | -- | Lavado de turbos | Se realiza a la hora indicada o al salir de línea | O. Dubon | 10.02
62 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U1 | ARI-O1 | P | AMM-OCT26-GEN290 | 2026-10-21 | mié | 14:00 | 2026-10-21 | mié | 15:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
63 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U2 | ARI-O2 | P | AMM-OCT26-GEN291 | 2026-10-21 | mié | 15:00 | 2026-10-21 | mié | 16:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
64 | SANTO ESPIRITU, S. A. | Santo Espiritu 230 kV | SES-230 | P | AMM-OCT26-GEN327 | 2026-10-22 | jue | 0:00 | 2026-10-25 | dom | 23:59 | Subestación Santo Espíritu | Aislar área de Subestación para instalación de equipos de bahía 2. | Apertura del seccionador 2L212 de bahía 1 (No se desenergizarán los transformadores). | Luis Suy cel. 59170045 Ludwing Quiroa cel. 34836706 | 0
65 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | ORZUNIL U4 | ZUN-G4 | P | AMM-OCT26-GEN332 | 2026-10-22 | jue | 0:00 | 2026-11-21 | sáb | 23:59 | -- | Mantenimiento preventivo. | Calibraciones y mantenimientos de conjunto de válvulas. | Ing. Elio Orozco | 1
66 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | ESCUINTLA GAS 5 | ESC-G5 | NP | NO PROGRAMADO | 2026-10-22 | jue | 0:00 | 2026-12-22 | mar | 23:59 | -- | Suministro, montaje y puesta en operación de un sistema de control de motores para la unidad de gas 5 de la Unidad Gas 5 De La Central Térmica Escuintla. A partir del día 3/11/2026 y con duración de 31 días, se realizará Mantenimiento Al Generador Eléctrico De La Unidad Gas 5 De La Central Térmica Escuintla. | A partir del día 3/11/2026 y con duración de 31 días, se realizará Mantenimiento Al Generador Eléctrico De La Unidad Gas 5 De La Central Térmica Escuintla. | Ing. Juan Carlos Najarro | 34
67 | TERMICA, S. A. | TÉRMICA U2 | TER-B2 | P | AMM-OCT26-GEN292 | 2026-10-22 | jue | 0:01 | 2026-10-22 | jue | 17:00 | -- | Por cambio de inyector de cilindros A8. | Queda indisponible únidad 2 del bloque 1. | Daniel Ávila | 6.85
68 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN256 | 2026-10-22 | jue | 6:00 | 2026-10-22 | jue | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
69 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Centro - Kaminal 69 kV | CENKAM69A | P | AMM-OCT26-TRN317 | 2026-10-22 | jue | 6:00 | 2026-10-22 | jue | 18:00 | -- | Reparación de conductor deshilado de la línea Centro - Kaminal 69 kV. | Se requiere dejar sin tensión y aterrizada la línea Centro - Kaminal 69 kV. | Byron Marroquín | 0
70 | AGEN, S. A. | FINCA LORENA | FLO-H | P | AMM-OCT26-GEN293 | 2026-10-22 | jue | 8:00 | 2026-10-22 | jue | 9:00 | -- | Limpieza de desarenadores | Ambas unidades en línea y generando a baja carga | Ramon Anibal Romero | 4.48
71 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | San Julián, transformador 69/13.8 kV | SJU 69/13 | P | AMM-OCT26-TRN345 | 2026-10-22 | jue | 8:00 | 2026-10-22 | jue | 16:00 | DEORSA / HLP-H | "Pruebas eléctricas al transformador de potencia No. 1 Limpieza de aislamiento en barra 13.8 kV." | Se requiere que todos los ramales de 13.8 kV de la distribuidora estén sin tensión y con sus puestas a tierra. DEORSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente SERGIO MO tel.: 5784-4865, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Elvis Vasquez 5315-82-70 | 0
72 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Transformador Pologua 138/13.8 kV | POL 138/13 A | P | AMM-OCT26-TRN347 | 2026-10-22 | jue | 8:00 | 2026-10-22 | jue | 16:00 | DEOCSA | Limpieza de aislamiento en equipo de potencia, Lubricación de transmisiones de seccionadores, Mantenimiento a las Protecciones del Transformador de potencia y a gabinetes y equipos PCyM. Cambio de medidor de calidad de energía. Pruebas eléctricas al transformador de potencia. Pruebas eléctricas al interruptor de salida de 13.8 kV del campo de transformación 138/13.8 kV. Cambio de gas SF6 al interruptor de 138 kV de entrada al transformador de potencia, por presentar partículas de SO2. | Se requiere abrir el interruptor de potencia y los seccionadores de barra y transformador de los campos 138kV y 13.8kV de entrada y salida del transformador 138/13.8kV de 20/28MVA para dejar sin tensión la barra de 13.8kV. DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente ARMANDO RIOS tel.: 3126-0892, para realizar trabajos en los circuitos asociados | Ing. Rodolfo de Leon cel. 56736908 | 1
73 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | El Estor - Río Dulce 69kV | ESTRIO69 | P | AMM-OCT26-TRN329 | 2026-10-22 | jue | 8:00 | 2026-10-22 | jue | 16:00 | -- | Reemplazo de tornillería Est. 98 a la 103. | Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. | Werner Villela cel. 58410305 | 0
74 | RENACE, S. A. | RENACE II U2 | RE2-H2 | P | AMM-OCT26-GEN294 | 2026-10-22 | jue | 8:00 | 2026-10-23 | vie | 23:59 | Unidad II de Renace 2 | Aplicación de resina e inspección de rotor | N/A | Paulo Serrano Cel. 5541 6510 | 26.89
75 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U6 | ARI-O6 | P | AMM-OCT26-GEN296 | 2026-10-22 | jue | 9:00 | 2026-10-22 | jue | 10:00 | -- | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Antonio Elis | 13.5
76 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U3 | ARI-O3 | P | AMM-OCT26-GEN295 | 2026-10-22 | jue | 9:00 | 2026-10-22 | jue | 10:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
77 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U9 | ARI-O9 | P | AMM-OCT26-GEN298 | 2026-10-22 | jue | 10:00 | 2026-10-22 | jue | 11:00 | -- | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Antonio Elis | 15.98
78 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U4 | ARI-O4 | P | AMM-OCT26-GEN299 | 2026-10-22 | jue | 10:00 | 2026-10-22 | jue | 11:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
79 | GENERADORA ELÉCTRICA DEL NORTE, LIMITADA | GENOR U1 | GEN-B1 | P | AMM-OCT26-GEN297 | 2026-10-22 | jue | 10:00 | 2026-10-22 | jue | 11:00 | -- | Lavado de turbos | Se realiza a la hora indicada o al salir de línea | O. Dubon | 9.98
80 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U10 | ARI-O10 | P | AMM-OCT26-GEN300 | 2026-10-22 | jue | 11:00 | 2026-10-22 | jue | 12:00 | -- | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Antonio Elis | 16
81 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U5 | ARI-O5 | P | AMM-OCT26-GEN301 | 2026-10-22 | jue | 14:00 | 2026-10-22 | jue | 15:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
82 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U2 | ARI-O2 | P | AMM-OCT26-GEN302 | 2026-10-22 | jue | 14:00 | 2026-10-22 | jue | 15:00 | -- | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Unidad a 15.5 MW a requerimiento propio, monitoreo emisiones. | Antonio Elis | 16.15
83 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U6 | ARI-O6 | P | AMM-OCT26-GEN303 | 2026-10-22 | jue | 15:00 | 2026-10-22 | jue | 16:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
84 | ELECTRO GENERACION, S. A. | ELECTROGENERACIÓN U2 | ELG-B2 | P | AMM-OCT26-GEN333 | 2026-10-23 | vie | 0:00 | 2026-10-29 | jue | 23:59 | -- | Mantenimiento eje de levas, cojinete y culatas en general. | -- | André Larios | 7
85 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U5 | ARI-O5 | P | AMM-OCT26-GEN304 | 2026-10-23 | vie | 6:00 | 2026-10-23 | vie | 16:00 | -- | Mantenimiento de 500 horas. | Mantenimiento de 500 horas. | Antonio Elis | 16.06
86 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN257 | 2026-10-23 | vie | 6:00 | 2026-10-23 | vie | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
87 | RENACE, S. A. | RENACE IV U1 | RE4-H1 | P | AMM-OCT26-GEN305 | 2026-10-23 | vie | 6:00 | 2026-10-23 | vie | 18:00 | Unidad 1 de Renace 4. | Inspección a transformador de potencia | N/A | Dany Samayoa Cel. 3482 3549 | 26
88 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | El Salto | SAL-H | P | AMM-OCT26-GEN306 | 2026-10-23 | vie | 7:00 | 2026-10-23 | vie | 11:59 | -- | Limpieza del desarenador y presa de planta El Salto. | Durante la ejecución de los trabajos solicitados, se realizarán: Limpieza del desarenador y de presa el salto, para evitar el ingreso de sedimentación que pueda dañar los elementos del grupo turbina por lo cual la Planta estará indisponible en el periodo solicitado. | Ing. Jorge Quemé | 3.58
89 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS CARBÓN U2 | LPA-C2 | P | AMM-OCT26-GEN343 | 2026-10-23 | vie | 8:00 | 2026-10-25 | dom | 8:00 | -- | Mantenimiento a pulverizadores de caldera 1. | Reducción de 18.5 MW. | Pedro Ibañez | 18.5
90 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | LAS PALMAS CARBÓN U1 | LPA-C1 | P | AMM-OCT26-GEN344 | 2026-10-23 | vie | 8:00 | 2026-10-25 | dom | 8:00 | -- | Mantenimiento a pulverizadores de caldera 1. | Reducción de 18.5 MW. | Pedro Ibañez | 18.5
91 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U7 | ARI-O7 | P | AMM-OCT26-GEN307 | 2026-10-23 | vie | 9:00 | 2026-10-23 | vie | 10:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
92 | TRANSELEC, S. A. | Aguacapa - Jaguar Energy 230 kV Circuito # 2 | AGUJEN230B | P | AMM-OCT26-TRN341 | 2026-10-23 | vie | 12:00 | 2026-10-26 | lun | 12:00 | -- | Mantenimiento campos subestación Aguacapa, campo 11. | Toda la carga de la subestación Jaguar, será trasladada a la Línea 1. Línea 2 Jaguar Energy Guatemala. No afecta a otros participantes. | Byron Mayorga | 0
93 | JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC | Aguacapa - Jaguar Energy 230 kV Circuito # 2 | AGUJEN230B | P | AMM-OCT26-TRN340 | 2026-10-23 | vie | 12:00 | 2026-10-26 | lun | 12:00 | -- | Mantenimiento campos subestación. | Toda la carga de la subestación Jaguar, será trasladada a la Línea 1. Línea 2 Jaguar Energy Guatemala. No afecta a otros participantes. | Byron Mayorga | 0
94 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U9 | ARI-O9 | P | AMM-OCT26-GEN308 | 2026-10-23 | vie | 14:00 | 2026-10-23 | vie | 15:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
95 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U10 | ARI-O10 | P | AMM-OCT26-GEN309 | 2026-10-23 | vie | 15:00 | 2026-10-23 | vie | 16:00 | -- | Lavado de Turbocargadores. | Se requiere que la unidad genere para realizar el mantenimiento. | Antonio Elis | 10
96 | EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | AGUACAPA | AGU-H | P | AMM-OCT26-GEN310 | 2026-10-24 | sáb | 0:00 | 2026-10-26 | lun | 23:59 | -- | Limpieza del embalse Agua Caliente. | durante los trabajos solicitados se realizará limpieza de desarenadores y de presa. | Ing. Luis Enrique Sanchez | 81.28
97 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Miriam, Subestación 69kV | MIR-69 | P | AMM-OCT26-TRN342 | 2026-10-24 | sáb | 0:01 | 2026-10-24 | sáb | 20:00 | ETCEE / GSL-C / HAG-H / HUV-H | Cambio de herrajes en 3 estructuras | se requiere dejar sin tensión y aterrizadas las líneas Miriam - Santa Lucia 1 69 kV y Miriam - Obispo 69 kV | Byron Marroquín | 0
98 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | San Cristobal - Santa Mónica 69 kV | CRISMO69 | P | AMM-OCT26-TRN318 | 2026-10-24 | sáb | 0:01 | 2026-10-24 | sáb | 20:00 | -- | Pruebas de relés de protección en ambos extremos de la línea San Cristóbal - Santa Mónica 69 kV. | Se requiere dejar sin tensión y aterrizada la línea San Cristóbal - Santa Mónica 69 kV. | Byron Marroquín | 0
99 | INGENIO PALO GORDO, S. A. | Palo Gordo, Subestación 230kV (Subestación del Ingenio) | PGO-231 | P | AMM-OCT26-TRN335 | 2026-10-24 | sáb | 3:00 | 2026-10-24 | sáb | 17:00 | ETCEE / EEBIS | Ajuste de borneras, limpieza de aisladores, verificación de relevadores y revisión de interruptores. | Ajuste de borneras, limpieza de aisladores, verificación de relevadores y revisión de interruptores. | Ing. Leonel Morales Gerson Flores | 41
100 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA. S. C. A. | ARIZONA U7 | ARI-O7 | P | AMM-OCT26-GEN311 | 2026-10-24 | sáb | 6:00 | 2026-10-24 | sáb | 16:00 | -- | Mantenimiento de 500 horas. | Mantenimiento de 500 horas. | Antonio Elis | 15.86
101 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Jalapa - Río Grande 69 kV | JALRGR69A | P | AMM-OCT26-TRN258 | 2026-10-24 | sáb | 6:00 | 2026-10-24 | sáb | 16:00 | ETCEE | Se requiere la desconexión del reenganche de la línea de 69 kV Río Grande - Jalapa, debido a trabajos de tala y desrame en proximidad a la línea de transporte. | Trabajos en proximidad de la línea de transporte. | Luis Pedro Pérez | 0
102 | INGENIO TULULA, S. A. | La Cruz - Tululá 69kV | LCRTUL69 | P | AMM-OCT26-GEN330 | 2026-10-24 | sáb | 6:00 | 2026-10-24 | sáb | 18:00 | ETCEE | Limpieza de Linea La Cruz - Tululá, cambio de aisladores y mantenimiento Subestación Tululá | Se solicita desenergizar la Linea La Cruz Tululá | Ing. Salomon Gonzalez | 0
103 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Malacatán - Meléndrez 69kV | MALMEL69 | P | AMM-OCT26-TRN348 | 2026-10-24 | sáb | 7:00 | 2026-10-24 | sáb | 17:00 | DEOCSA | Trabajos a cargo de DEOCSA en el circuito Catarina 13.8 kV que requieren la desenergización de la línea 69 kV Malacatán - Meléndrez por compartir estructuras. | Resaltando que dicha solicitud no es realizada por ETCEE sino a requerimiento de ENERGUATE. NOTA-AMM: se solicita a DEOCSA que desconecte 6MW de carga para que el mantenimiento sea efectivo. DEOCSA se acoplará a los trabajos dentro del tiempo establecido por el agente JUAN ISAAC MORALES tel.:5908-1728, para realizar trabajos en los circuitos asociados | - | 0
104 | EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DEL INDE | Guatemala Norte - Guatemala 6 69 kV | GG6GNO6931 | P | AMM-OCT26-TRN338 | 2026-10-24 | sáb | 10:00 | 2026-10-24 | sáb | 12:00 | TRELEC | Corrección de anomalía térmica que se encuentra en el conector de la fase S del seccionador de línea que sostiene el puente hacia el PT. | Se requiere la apertura del interruptor, seccionadores de línea y de barra de 69 kV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada. Se requieren la desconexión de las barras de 69 kV de forma alterna. | David Asturias cel. 4768 1144 Antonio Zárate cel. 4219 4410 | 0
105 | TRANSPORTISTA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, S. A. | Santa María Cauque, subestación 69 kV | SMC-69 | P | AMM-OCT26-TRN331 | 2026-10-24 | sáb | 20:00 | 2026-10-25 | dom | 10:00 | -- | Pruebas de relés de protección en la subestación Santa Maria Cauque | Se trasladan los circuitos de distribución de subestación Santa Maria Cauque en 13.8 kV. Se desenergiza la línea San Lucas - Santa Maria Cauque 69 kV. | Byron Marroquín | 0

## Mantenimientos Interconexiones
MANTENIMIENTOS EN INTERCONEXIONES DEL SER / RTR
*** A quienes realicen transacciones en el MER, favor considerar los mantenimientos informados en ésta sección para realizar sus declaraciones de Contratos de Corto Plazo y Ofertas de Oportunidad correspondientes.
OS / OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO | DIARIO | EQUIPO / INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Programado | No Programado | Emergencia | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS | APROBACION EOR
AMM | 164 | 18-oct-26 | 06:00 | 18-oct-26 | 18:00 |  | X | Escuintla - Siquinalá 230kV | X |  | X |  |  | Mantenimiento a bahía Escuintla y barra 2 | 1. Se requiere apertura del los interruptores 2L230 y 2M030 2. Se requiere apertura de los seccionadores 2L237, 2M035, 2L235 Y 2L232. 2.Se requiere dejar sin tensión la barra 2 por el mantenimiento del seccionador 2L232 y transformador de tensión 2TU02 3.Se requiere Colocar las puestas a tierra en ambos extremo de la línea de escuintla. . |  | APROBADO
AMM | 165 | 21-oct-26 | 07:00 | 21-oct-26 | 15:00 |  | X | Alborada - Escuintla circuito 1 230kV | X |  | X |  |  | Cambio de aceite y empaques a Interruptor de Potencia del lado de Escuintla 1. Corrección de anomalía térmica que se encuentra en el conector de la fase R del seccionador de línea que sostiene el puente hacia el interruptor de potencia del lado de la Subestación Alborada. | Se requiere la apertura del interruptor, seccionadores de línea y de barra de 230 kV. Se requiere la línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. Se requiere la desconexión de las barras de 230 kV de forma alterna. |  | APROBADO

## Caudales Por Generador
INVENTARIO DE CAUDALES
[8 empty] | 18/10/2026 |  |  | al | 24/10/2026
Generador | AGU-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85
| 19/10/2026 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58
| 20/10/2026 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76
| 21/10/2026 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97
| 22/10/2026 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
| 23/10/2026 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17
| 24/10/2026 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48
Generador | CAF-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 19/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 20/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 21/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 22/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 23/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| 24/10/2026 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Generador | CAN-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 19/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 20/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 21/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 22/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 23/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 24/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Generador | CBN-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 19/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 21/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 22/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 23/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 24/10/2026 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Generador | CHO-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
| 19/10/2026 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96
| 20/10/2026 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99
| 21/10/2026 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
| 22/10/2026 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
| 23/10/2026 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
| 24/10/2026 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
Generador | CHX-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18 | 54.18
| 19/10/2026 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 58.58
| 20/10/2026 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 54.59
| 21/10/2026 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02 | 53.02
| 22/10/2026 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12
| 23/10/2026 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08
| 24/10/2026 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 45.78
Generador | CND-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76
| 19/10/2026 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
| 20/10/2026 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43
| 21/10/2026 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
| 22/10/2026 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
| 23/10/2026 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77
| 24/10/2026 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
Generador | FLO-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 19/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 21/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 22/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 23/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 24/10/2026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Generador | HAG-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 19/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 20/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 21/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 22/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 23/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 24/10/2026 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Generador | HCR-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generador | HCV-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
| 19/10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
| 20/10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
| 21/10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
| 22/10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
| 23/10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
| 24/10/2026 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85
Generador | HGY-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 19/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 20/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 21/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 22/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 23/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 24/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
Generador | HHS-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 19/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 20/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 21/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 22/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 23/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
| 24/10/2026 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
Generador | HIX-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 19/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 20/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 21/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 22/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 23/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| 24/10/2026 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
Generador | HKC-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 19/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 20/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 21/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 22/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 23/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
| 24/10/2026 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
Generador | HLP-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 19/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 20/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 21/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 22/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 23/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
| 24/10/2026 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
Generador | HMA-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 19/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 20/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 21/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 22/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 23/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
| 24/10/2026 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
Generador | HPT-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 19/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 20/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 21/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 22/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 23/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 24/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Generador | HSM-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 19/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 20/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 21/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 22/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 23/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 24/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
Generador | HST-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 19/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 20/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 21/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 22/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 23/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
| 24/10/2026 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Generador | HUV-H1
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 19/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 20/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 21/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 22/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 23/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
| 24/10/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
Generador | HXO-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 19/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 20/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 21/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 22/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 23/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
| 24/10/2026 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
Generador | JUR-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99
| 19/10/2026 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51
| 20/10/2026 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51
| 21/10/2026 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06
| 22/10/2026 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09
| 23/10/2026 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85
| 24/10/2026 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Generador | LES-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 19/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 20/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 21/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 22/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 23/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
| 24/10/2026 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12
Generador | LIB-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 19/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 20/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 21/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 22/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 23/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 24/10/2026 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
Generador | LVA-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 19/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 20/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 21/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 22/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 23/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
| 24/10/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 6.04 | 6.04 | 7.56 | 12.09 | 13.6 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 4.53 | 4.53
Generador | MNL-H1
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.29
| 19/10/2026 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.29
| 20/10/2026 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.3
| 21/10/2026 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3
| 22/10/2026 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.3
| 23/10/2026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3
| 24/10/2026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.29
Generador | MNL-H12
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| 19/10/2026 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| 20/10/2026 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| 21/10/2026 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07
| 22/10/2026 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07
| 23/10/2026 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06
| 24/10/2026 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05
Generador | MNL-H13
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14
| 19/10/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14
| 20/10/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15
| 21/10/2026 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15
| 22/10/2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15
| 23/10/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15
| 24/10/2026 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14
Generador | MNL-H4
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 1.92 | 2.02 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 2 | 1.99 | 1.99 | 2.03 | 2.17 | 2.22 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.23 | 2.32 | 2.33 | 2.35 | 2.38 | 2.06
| 19/10/2026 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.95 | 1.97 | 2.02 | 2.18 | 2.18 | 2.34 | 2.53 | 2.5 | 2.27 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.45 | 2.08
| 20/10/2026 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 1.98 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.13 | 2.1 | 2.34 | 2.56 | 2.52 | 2.27 | 2.38 | 2.42 | 2.43 | 2.43 | 2.09
| 21/10/2026 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 1.99 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 1.99 | 2.01 | 2.05 | 2.17 | 2.14 | 2.4 | 2.6 | 2.55 | 2.28 | 2.43 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.12
| 22/10/2026 | 2.09 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.1 | 2.01 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.03 | 2.05 | 2.1 | 2.23 | 2.19 | 2.48 | 2.71 | 2.62 | 2.31 | 2.47 | 2.48 | 2.52 | 2.51 | 2.15
| 23/10/2026 | 2.13 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.14 | 2.05 | 2.09 | 2.1 | 2.14 | 2.08 | 2.1 | 2.15 | 2.27 | 2.1 | 2.38 | 2.67 | 2.57 | 2.26 | 2.44 | 2.45 | 2.5 | 2.49 | 2.1
| 24/10/2026 | 2.09 | 2.12 | 2.1 | 2.11 | 2.09 | 2.12 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.12 | 2.05 | 2.06 | 2.14 | 2.27 | 2.09 | 2.4 | 2.7 | 2.59 | 2.26 | 2.47 | 2.48 | 2.53 | 2.53 | 2.08
Generador | MTO-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 19/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 20/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 21/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 22/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 23/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
| 24/10/2026 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Generador | MTZ-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 19/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 21/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 22/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 23/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 24/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Generador | OX2-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 19/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 20/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 21/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 22/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 23/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 24/10/2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
Generador | OXE-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 19/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 20/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 21/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 22/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 23/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 24/10/2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Generador | PAL-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 19/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 20/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 21/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 22/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 23/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
| 24/10/2026 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03
Generador | PAS-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 19/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 20/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 21/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 22/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 23/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
| 24/10/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.21 | 0.21
Generador | PNA-H1
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 19/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 20/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 21/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 22/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 23/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 24/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Generador | PNA-H2
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24/10/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generador | PNA-H3
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 19/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 20/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 21/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 22/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 23/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 24/10/2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Generador | POR-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 19/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 20/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 21/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 22/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 23/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| 24/10/2026 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
Generador | PVE-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 19/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 20/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 21/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 22/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 23/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 24/10/2026 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Generador | PVI-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 19/10/2026 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 20/10/2026 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 21/10/2026 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
| 22/10/2026 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
| 23/10/2026 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
| 24/10/2026 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Generador | RAA-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 19/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 20/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 21/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 22/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 23/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 24/10/2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Generador | RBO-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 19/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 20/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 21/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 22/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 23/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
| 24/10/2026 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.24 | 0.24
Generador | RC2-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 19/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 20/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 21/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 22/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 23/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 24/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Generador | RE2-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 19/10/2026 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
| 20/10/2026 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 21/10/2026 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 22/10/2026 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9
| 23/10/2026 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
| 24/10/2026 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
Generador | RE3-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 19/10/2026 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
| 20/10/2026 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 21/10/2026 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 22/10/2026 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 23/10/2026 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
| 24/10/2026 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7
Generador | RE4-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
| 19/10/2026 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
| 20/10/2026 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 21/10/2026 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
| 22/10/2026 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| 23/10/2026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 24/10/2026 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Generador | REC-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 19/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 21/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 22/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 23/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 24/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Generador | REN-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 19/10/2026 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 20/10/2026 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
| 21/10/2026 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 22/10/2026 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 23/10/2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 24/10/2026 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
Generador | SAL-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 19/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 20/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 21/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 22/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 23/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
| 24/10/2026 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
Generador | SEC-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76
| 19/10/2026 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
| 20/10/2026 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43
| 21/10/2026 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07
| 22/10/2026 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
| 23/10/2026 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77
| 24/10/2026 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
Generador | SIS-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 19/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 20/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 21/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 22/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 23/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 24/10/2026 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Generador | SMA-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 19/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 20/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 21/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 22/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 23/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
| 24/10/2026 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31
Generador | STS-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
| 19/10/2026 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| 20/10/2026 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
| 21/10/2026 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 22/10/2026 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
| 23/10/2026 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
| 24/10/2026 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
Generador | VDA-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 19/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 20/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 21/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 22/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 23/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
| 24/10/2026 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
Generador | XAC-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 19/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 20/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 21/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 22/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 23/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
| 24/10/2026 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66
Generador | XAD-H
| Fecha / hh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 18/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 19/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 20/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 21/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 22/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 23/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| 24/10/2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44